零探智能 - 访谈记录

- 基本情况

  - 项目名称：施耐德电池储能系统集成商调研

  - 访谈日期：2022/05/20 10-11am

  - 访谈对象：南京四象创始人、零探智能CEO——陈烨总

- 访谈内容

  - 表后储能市场细分

    - 用户自投建市场（表后储能主要模式，系统规模小）

      - 降低限电影响、保生产型

        - 工业园区（占公司业务量>70%）

非头部高耗能行业、体量不像化工、钢铁那么大，典型代表：纺织。没法算经济账。

能碳双控限制工厂负载功率，用户利用储能降功率运行，延长储能放电时间，保证厂内必要设备正常运行。备注：双碳政策下，供电局严查柴发运行。

        - 数据中心

存在购买长协绿电需求，但绿电价格高。利用储能平衡光伏负载输出，精准优化绿电采购策略，避免购买偏差。

      - 实现动态增容、稳运营型

        - 充电场站（占公司业务量~20%）

充电站改造变压器扩容难度大、成本高，用户利用储能实现动态扩容；同时借助储能移峰填谷，平移谷价时间段，降低电价高峰时期服务费，分流谷电时间段排队充电的客户，提高充电桩利用率，实现客户留存。（储能规模：0.5MW/1MWh或1MW/2MWh）

    - 运营商投资市场：单个规模较大（5MW/10MWh以上），具备规模效应

      - 头部高耗能行业用户（钢铁水泥石化）

      - 经济效益驱动型（降本）：

        - 物流园区(普洛斯)，原有光伏面积大，光伏发电量>负荷，光伏+储能经济性优

        - 商业楼宇，削峰填谷省电费

  - 表后储能市场盈利模式

    - 储能系统销售收益

    - 运维收益：储能系统集成商运维（负载变化、充放策略、设备调控），收取运营费用（~储能系统设备售价*0.5%）

  - 表后储能系统接入方案

    - 集中式：储能低压电升压到10kV--逆变到380V--再逆变到用户负载电压。转换效率损耗3-4%，成本高。（中压负载行业，冶金钢铁等）

    - 分布式：接入用户负载电压等级，多为380V低压配网

  - 零探智能

    - 业务范围：只做表后储能。

    - 产品类型：模块化小储能100kW/200kWh，体积：1.2*1.6*2.2m

      - 热管理：强制风冷为主，寿命长、成本较低，但5年会积灰，需日常运维，换热与外界环境产生交互，对环境存在限制；液冷较少，比热容高、散热快，换热仅系统内循环，对外界环境无要求，适用于放电倍率大、电池散热量大，但成本高、运维难度大，2年需更换制冷液。

      - 消防：七氟丙烷。主要灭辅材、线材火。

      - 控制系统：

        - 底层-BMS（监测计算）：嵌入式系统（无操作界面的软件）。监测电池电压电流、计算电池SOC、电池一致性管理【自研】

        - 中层-EMS（下发指令）：本地控制。控制BMS充放时间、控制PCS功率、控制冷却系统启停等。是储能系统设备级别最高控制平台。【自研】

        - 中上层-本地控制系统：本地工控机。根据负载变化，通过4G/5G，控制多设备（储能、光伏、充电桩、大负载等），数据上传本地PC端或云端

        - 上层-配网监控系统：如充电桩运维管理平台开放API接口，接入储能EMS数据；工厂有SCADA，通过通讯协议接受储能EMS数据。

        - 顶层-云端（可选）：95%客户可上云；5%客户（外企等）数据敏感不上云，运维通过开通临时账号获得数据运维。

    - 产品造价：2元/Wh（含设备、施工）；200万/MWh

    - 供应商：电芯宁德时代、BMS内置、PCS科华

    - 项目模式：零探智能开发项目/找客户—>用户自投（OR第三方综合能源服务商投）

      - 原来用户自投/综合能源服务商各50%；今年100%项目是用户自投，主要由于用户对储能了解较少，所以倾向于自购小规模储能设备

    - 未来规划：

      - 调动储能负荷参与电力辅助服务、VPP等，带动硬件设备销售。

      - 未来继续保持和综合能源服务商合作

        - 自下而上：系统集成商前期在用户侧开展小规模试点，后期大规模推广靠综合能源服务公司与用户分成。主要由于：用电大户储能潜力大、储能规模大，但用户完全自投成本过高不现实，所以需要综合能源服务商投，同时提高用户分成比例，结合VPP帮用户获得额外收益，提高用户投资回报率，提升用户意愿度。

        - 自上而下：系统集成商开发项目找客户，算好投资回报，把项目卖给综合能源服务公司。

  - 南京四象

    - 业务路线、产品逻辑和零探智能相似，早期只做标准化产品方案，现在开展定制化方案

    - 供应商：电芯（原用宁德时代，现用亿纬）；BMS内置，非独立业务；PCS外购西安精石

备注：非头部企业内置PCS难度大，各国对PCS并网要求差异较大，需要针对国家定制