## Sheet1
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据

## >现货情境下
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
|  | h1: 峰有多高由发电量/负荷缺口来决定的（True） | [9 empty] | h1: 谷有多低是风光占比决定的（False）
|  | 各省用电量（亿千瓦时） | [9 empty] | 各省风光装机量（万千瓦）
现货开展 | Sum-Ranking 理论峰谷价差高 | 倒RANKING - 发电量 | 省份 | 22年3月电网代购峰谷价差 | 22年4月电网代购峰谷价差 | 2021年各省用电量（亿千瓦时） | 2021年各省GDP（亿元） | 2021年kWh: GDP（kWh/元） | 2021用电量占全国比重 | 2025年 | 2030年 | RANKING-光伏发电占比 | 省份 | 2021年各区域风光总装机量 | 2021年各区域风光占电源总装机比重 | 2021光伏发电量占本地区电力供应比重% | 2025年
第一批 | 7.4162 | 30 | 广东省 | 0.9546 | 0.9952 | 7866.63 | 124369.67 | 0.063252 | 9.813% | 9027.8646 | 10499.799 | 25 | 广东省 | 2215 | 14.1% | 1.7% | 23.33%
| 6.3246 | 29 | 山东省 | 0.5547 | 0.5502 | 7382.93 | 83095.9 | 0.088848 | 9.21% | 8472.7631 | 9854.1919 | 11 | 山东省 | 5285 | 30.5% | 5% | 42%
第一批 | 6.4807 | 28 | 江苏省 | 0.8368 | 0.8389 | 7001.16 | 116364.2 | 0.060166 | 8.733% | 8034.638 | 9344.6334 | 14 | 江苏省 | 4150 | 26.9% | 3.3% | 34.36%
| 6.7823 | 27 | 浙江省 | 0.5915 | 0.622 | 5514.11 | 73516 | 0.075006 | 6.878% | 6328.0768 | 7359.8284 | 19 | 浙江省 | 2206 | 20.4% | 3.7% | 36%
| 5.5678 | 26 | 内蒙古自治区 | 0.59859 | 0.5901 | 4154.98 | 20514.2 | 0.20254 | 5.183% | 4768.3184 | 5545.7617 | 5 | 内蒙古自治区 | 5408 | 34.9% | 3.5% | 62.2%
第二批 | 5.9161 | 25 | 河南省 | 0.66143 | 0.66582 | 3646.91 | 58887.41 | 0.06193 | 4.549% | 4185.2496 | 4867.6272 | 10 | 河南省 | 3406 | 30.6% | 4.6% | 38.46%
第一批 | 7.3485 | 24 | 四川省 | 0.78948 | 0.792 | 3274.81 | 53850.79 | 0.060813 | 4.085% | 3758.2219 | 4370.9755 | 30 | 四川省 | 723 | 6.3% | 0.7% | 14.67%
第一批-蒙西 | 6.7823 | 23 | 福建省 | 0.5681 | 0.5653 | 2836.66 | 48810 | 0.058116 | 3.538% | 3255.3943 | 3786.1651 | 23 | 福建省 | 1012 | 14.5% | 0.9% | 23%
| 5.2915 | 22 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 | 2734.18 | 16000 | 0.17089 | 3.411% | 3137.7867 | 3649.3823 | 6 | 新疆省 | 3762 | 32.6% | 4.4% | 38%
第二批 | 6 | 21 | 安徽省 | 0.8279 | 0.8279 | 2715.47 | 42959.2 | 0.06321 | 3.387% | 3116.3148 | 3624.4096 | 15 | 安徽省 | 2218 | 26.2% | 5.1% | 40%
第一批 | 6 | 20 | 山西省 | 0.64983 | 0.51118 | 2607.91 | 22590.16 | 0.11544 | 3.253% | 2992.8773 | 3480.8464 | 16 | 山西省 | 1565 | 25.3% | 2.6% | 40%
| 5.1962 | 19 | 辽宁省 | 0.55351 | 0.64485 | 2575.61 | 27584.1 | 0.093373 | 3.213% | 2955.8093 | 3437.7348 | 8 | 辽宁省 | 3581 | 31.6% | 4.9% | 50%
第二批 | 6.245 | 18 | 湖北省 | 0.71215 | 0.67185 | 2470.76 | 50012.94 | 0.049402 | 3.082% | 2835.4819 | 3297.7887 | 21 | 湖北省 | 1673 | 19% | 2.5% | 25%
| 4.3589 | 17 | 河北省 | 0.4052 | 0.4024 | 2431.43 | 40391.3 | 0.060197 | 3.033% | 2790.3462 | 3245.2939 | 2 | 河北省 | 5467 | 49.4% | 9.1% | 55%
| 6 | 16 | 广西壮族自治区 | 0.55837 | 0.57657 | 2236.23 | 24740.86 | 0.090386 | 2.789% | 2566.3317 | 2984.7553 | 20 | 广西壮族自治区 | 1053 | 19.2% | 1.4% | 51%
第一批 | 5.6569 | 15 | 湖南省 | 0.83305 | 0.57657 | 2154.54 | 46063.09 | 0.046774 | 2.688% | 2472.583 | 2875.7215 | 17 | 湖南省 | 1254 | 23.4% | 2.2% | 57%
| 6.3246 | 14 | 云南省 | 0.46815 | 0.46815 | 2138.25 | 27100 | 0.078902 | 2.667% | 2453.8883 | 2853.9788 | 26 | 云南省 | 1278 | 12% | 1.4% | 26%
| 5 | 13 | 江西省 | 0.38866 | 0.38866 | 1862.52 | 29619.7 | 0.062881 | 2.323% | 2137.4564 | 2485.9547 | 12 | 江西省 | 1458 | 30.1% | 4.9% | 47.5%
| 6.245 | 12 | 上海市 | 0.5039 | 0.4931 | 1749.62 | 43214.85 | 0.040487 | 2.182% | 2007.8906 | 2335.2641 | 27 | 上海市 | 275 | 9.8% | 1.5% | 17%
| 5.3852 | 11 | 贵州省 | 0 | 0 | 1742.75 | 19586.42 | 0.088977 | 2.174% | 2000.0065 | 2326.0945 | 18 | 贵州省 | 1717 | 22.7% | 3.4% | 40%
第二批 | 4.3589 | 10 | 陕西省 | 0.5414 | 0.5261 | 1736.73 | 29800.98 | 0.058278 | 2.166% | 1993.0978 | 2318.0594 | 9 | 陕西省 | 2335 | 30.6% | 5.1% | 50%
第一批 | 3.4641 | 9 | 甘肃省 | 0.2563 | 0.356 | 1494.7 | 10243.3 | 0.14592 | 1.865% | 1715.3405 | 1995.0156 | 3 | 甘肃省 | 2871 | 46.6% | 7.8% | 65%
第二批 | 6.0828 | 8 | 北京市 | 0.6329 | 0.57259 | 1232.92 | 40269.6 | 0.030617 | 1.538% | 1414.9178 | 1645.6109 | 29 | 北京市 | 104 | 7.8% | 1.3% | 14%
| 5.9161 | 7 | 重庆市 | 0.78427 | 0.75874 | 1167.55 | 27894.02 | 0.041857 | 1.456% | 1339.8982 | 1558.3599 | 28 | 重庆市 | 228 | 9% | 0.5% | 19.3%
| 3.1623 | 6 | 宁夏回族自治区 | 0.3942 | 0.4682 | 1158.49 | 4522.3 | 0.25617 | 1.445% | 1329.5008 | 1546.2672 | 4 | 宁夏回族自治区 | 2839 | 45.7% | 9.2% | 50%
| 3.4641 | 5 | 黑龙江省 | 0.72133 | 0.72106 | 1088.75 | 14879.2 | 0.073173 | 1.358% | 1249.4661 | 1453.1834 | 7 | 黑龙江省 | 1255 | 31.7% | 4.5% | 50%
| 5.2915 | 4 | 天津市 | 0.6485 | 0.6475 | 982.29 | 15695.05 | 0.062586 | 1.225% | 1127.291 | 1311.0884 | 24 | 天津市 | 308 | 14.1% | 2.6% | 30%
| 2 | 3 | 青海省 | 0.149 | 0.29837 | 857.64 | 3346.63 | 0.25627 | 1.07% | 984.2407 | 1144.7148 | 1 | 青海省 | 2528 | 61.5% | 21.3% | 67%
| 3.873 | 2 | 吉林省 | 0.71114 | 0.71106 | 843.18 | 13235.52 | 0.063706 | 1.052% | 967.6462 | 1125.4146 | 13 | 吉林省 | 1011 | 29% | 5.3% | 22.4%
第一批 | 4.7958 | 1 | 海南省 | 0.8417 | 0.8489 | 405.47 | 6475.2 | 0.062619 | 0.5058% | 465.3236 | 541.1915 | 22 | 海南省 | 176 | 16.6% | 4.1% | 30%
[9 empty] | 高：用电量占全国比重>4.1% |  |  |  | 高：2025年风光装机占本地电力总装机量比重>40%
[9 empty] | 中：2.6-4.1% |  |  |  | 中：20~40%
[9 empty] | 低：<2.6% |  |  |  | 低：<20%
此图表在您的 Excel 版本中不可用。 编辑此形状或将此工作簿转换为其他文件格式将永久破坏图表。
此图表在您的 Excel 版本中不可用。 编辑此形状或将此工作簿转换为其他文件格式将永久破坏图表。
此图表在您的 Excel 版本中不可用。 编辑此形状或将此工作簿转换为其他文件格式将永久破坏图表。
Note on D8: Bo Yan:

## 表后_现货价差高
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.21元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：1次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：一充一放（1*谷-1*峰）
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：一充一放（1*谷-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.6563
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -25.54%
平 | 0 |  | NPV(折现率=7%） | -3.1166 |  | 价差为0.8时： | 9.614%
峰 | 1 |  | IRR | 2.366% |  | 价差为0.7时： | 7.44%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [13 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [13 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 210 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [12 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [14 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.442 | [13 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.442
峰价（元/KWh) | 0.6 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 3.1183 | [13 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.8504
平价（元/KWh) | 0 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.3487 | 0.32589 | 0.30457 | 0.28464 | 0.26602 | 0.24862 | 0.23235 | 0.21715 | 0.20295 | 0.18967 | 0.17726 | 0.16566 | 0.15483 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311
谷价（元/KWh) | 0 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.062198 | [13 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.096746
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0069551 | 0.0065001 | 0.0060749 | 0.0056775 | 0.005306 | 0.0049589 | 0.0046345 | 0.0043313 | 0.004048 | 0.0037831 | 0.0035356 | 0.0033043 | 0.0030882 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 13: 0.14466 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [13 empty] | 0.3486
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 13339597.4597 | [13 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 20435477.2462
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 1617803.3296 | 1487400.8904 | 1367509.4916 | 1257281.8947 | 1155939.1525 | 1062765.1045 | 977101.3162 | 898342.4259 | 825931.8669 | 759357.9341 | 698150.1686 | 641876.0324 | 590137.8522 | 充电电量现值(KWh) |  | 1731049.5627 | 1702925.2794 | 1675257.9302 | 1648040.091 | 1621264.4589 | 1594923.8492 | 1569011.1942 | 1543519.541 | 1518442.0494 | 1493771.9908 | 1469502.7454 | 1445627.8014 | 1422140.7525
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 11339384.7989 | [13 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 17371269.3162
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 1375220.9944 | 1264371.8146 | 1162457.592 | 1068758.1277 | 982611.274 | 903408.2556 | 830589.3672 | 763640.0183 | 702087.097 | 645495.6262 | 593465.6899 | 545629.6074 | 501649.3346 | 放电电量现值(KWh) |  | 1471486.464 | 1447579.2906 | 1424060.5359 | 1400923.8894 | 1378163.1429 | 1355772.1892 | 1333745.0203 | 1312075.7259 | 1290758.4914 | 1269787.5971 | 1249157.416 | 1228862.4125 | 1208897.141
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 0 | [13 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 0
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 6.8036 | [13 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 10.4228
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 0.82513 | 0.75862 | 0.69747 | 0.64125 | 0.58957 | 0.54204 | 0.49835 | 0.45818 | 0.42125 | 0.3873 | 0.35608 | 0.32738 | 0.30099 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 0.88289 | 0.86855 | 0.85444 | 0.84055 | 0.8269 | 0.81346 | 0.80025 | 0.78725 | 0.77446 | 0.76187 | 0.74949 | 0.73732 | 0.72534
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.90578 | [13 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 1.3689
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.11737 | 0.10656 | 0.096708 | 0.087734 | 0.07956 | 0.072117 | 0.065342 | 0.059175 | 0.053565 | 0.048461 | 0.043821 | 0.039602 | 0.035769 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.12559 | 0.122 | 0.11847 | 0.115 | 0.11159 | 0.10823 | 0.10492 | 0.10167 | 0.098476 | 0.095331 | 0.092236 | 0.089192 | 0.086197
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [13 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 18.6431 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 5.8357 | [13 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 8.9571
PCS总成本（元） | 252000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.70081 | 0.64556 | 0.59469 | 0.54784 | 0.5047 | 0.46497 | 0.42838 | 0.39468 | 0.36364 | 0.33505 | 0.30872 | 0.28447 | 0.26213 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.74986 | 0.73911 | 0.72852 | 0.71811 | 0.70787 | 0.69779 | 0.68788 | 0.67813 | 0.66854 | 0.6591 | 0.64982 | 0.64068 | 0.6317
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.6 | [13 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.6
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.6563 | [13 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.42841
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0 | [13 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.46453 | [13 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.89571
设备总投资（元） | 7442000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.070081 | 0.064556 | 0.059469 | 0.054784 | 0.05047 | 0.046497 | 0.042838 | 0.039468 | 0.036364 | 0.033505 | 0.030872 | 0.028447 | 0.026213 | 用户分成部分现值 |  | 0.074986 | 0.073911 | 0.072852 | 0.071811 | 0.070787 | 0.069779 | 0.068788 | 0.067813 | 0.066854 | 0.06591 | 0.064982 | 0.064068 | 0.06317
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.442 | 0.63073 | 0.58101 | 0.53522 | 0.49306 | 0.45423 | 0.41847 | 0.38554 | 0.35521 | 0.47193 | 0.30155 | 0.27785 | 0.25602 | 0.38058 | NPV | -7.442 | 0.67488 | 0.6652 | 0.65567 | 0.6463 | 0.63708 | 0.62801 | 0.61909 | 0.61032 | 0.95028 | 0.59319 | 0.58483 | 0.57662 | 0.91713
投资回报率 | -25.54% |  | 投资回报率 | -25.54% | [13 empty] | IRR | 2.366%
放电补贴（元/kWh) | 0

## 表后_现货价差中
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.21元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：1次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：一充一放（1*谷-1*峰）
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：一充一放（1*谷-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.6563
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -25.54%
平 | 0 |  | NPV(折现率=7%） | -3.1166 |  | 价差为0.65时： | 6.315%
峰 | 1 |  | IRR | 2.366% |  | 价差为0.6时： | 5.161%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% |  | 价差为0.55时： | 3.972% | [10 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [13 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 210 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [12 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [14 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.442 | [13 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.442
峰价（元/KWh) | 0.6 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 3.1183 | [13 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.8504
平价（元/KWh) | 0 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.3487 | 0.32589 | 0.30457 | 0.28464 | 0.26602 | 0.24862 | 0.23235 | 0.21715 | 0.20295 | 0.18967 | 0.17726 | 0.16566 | 0.15483 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311 | 0.37311
谷价（元/KWh) | 0 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.062198 | [13 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.096746
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0069551 | 0.0065001 | 0.0060749 | 0.0056775 | 0.005306 | 0.0049589 | 0.0046345 | 0.0043313 | 0.004048 | 0.0037831 | 0.0035356 | 0.0033043 | 0.0030882 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442 | 0.007442
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 13: 0.14466 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [13 empty] | 0.3486
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 13339597.4597 | [13 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 20435477.2462
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 1617803.3296 | 1487400.8904 | 1367509.4916 | 1257281.8947 | 1155939.1525 | 1062765.1045 | 977101.3162 | 898342.4259 | 825931.8669 | 759357.9341 | 698150.1686 | 641876.0324 | 590137.8522 | 充电电量现值(KWh) |  | 1731049.5627 | 1702925.2794 | 1675257.9302 | 1648040.091 | 1621264.4589 | 1594923.8492 | 1569011.1942 | 1543519.541 | 1518442.0494 | 1493771.9908 | 1469502.7454 | 1445627.8014 | 1422140.7525
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 11339384.7989 | [13 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 17371269.3162
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 1375220.9944 | 1264371.8146 | 1162457.592 | 1068758.1277 | 982611.274 | 903408.2556 | 830589.3672 | 763640.0183 | 702087.097 | 645495.6262 | 593465.6899 | 545629.6074 | 501649.3346 | 放电电量现值(KWh) |  | 1471486.464 | 1447579.2906 | 1424060.5359 | 1400923.8894 | 1378163.1429 | 1355772.1892 | 1333745.0203 | 1312075.7259 | 1290758.4914 | 1269787.5971 | 1249157.416 | 1228862.4125 | 1208897.141
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 0 | [13 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 0
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 6.8036 | [13 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 10.4228
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 0.82513 | 0.75862 | 0.69747 | 0.64125 | 0.58957 | 0.54204 | 0.49835 | 0.45818 | 0.42125 | 0.3873 | 0.35608 | 0.32738 | 0.30099 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 0.88289 | 0.86855 | 0.85444 | 0.84055 | 0.8269 | 0.81346 | 0.80025 | 0.78725 | 0.77446 | 0.76187 | 0.74949 | 0.73732 | 0.72534
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.90578 | [13 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 1.3689
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.11737 | 0.10656 | 0.096708 | 0.087734 | 0.07956 | 0.072117 | 0.065342 | 0.059175 | 0.053565 | 0.048461 | 0.043821 | 0.039602 | 0.035769 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.12559 | 0.122 | 0.11847 | 0.115 | 0.11159 | 0.10823 | 0.10492 | 0.10167 | 0.098476 | 0.095331 | 0.092236 | 0.089192 | 0.086197
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [13 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 18.6431 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 5.8357 | [13 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 8.9571
PCS总成本（元） | 252000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.70081 | 0.64556 | 0.59469 | 0.54784 | 0.5047 | 0.46497 | 0.42838 | 0.39468 | 0.36364 | 0.33505 | 0.30872 | 0.28447 | 0.26213 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.74986 | 0.73911 | 0.72852 | 0.71811 | 0.70787 | 0.69779 | 0.68788 | 0.67813 | 0.66854 | 0.6591 | 0.64982 | 0.64068 | 0.6317
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.6 | [13 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.6
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.6563 | [13 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.42841
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0 | [13 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.46453 | [13 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.89571
设备总投资（元） | 7442000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.070081 | 0.064556 | 0.059469 | 0.054784 | 0.05047 | 0.046497 | 0.042838 | 0.039468 | 0.036364 | 0.033505 | 0.030872 | 0.028447 | 0.026213 | 用户分成部分现值 |  | 0.074986 | 0.073911 | 0.072852 | 0.071811 | 0.070787 | 0.069779 | 0.068788 | 0.067813 | 0.066854 | 0.06591 | 0.064982 | 0.064068 | 0.06317
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.442 | 0.63073 | 0.58101 | 0.53522 | 0.49306 | 0.45423 | 0.41847 | 0.38554 | 0.35521 | 0.47193 | 0.30155 | 0.27785 | 0.25602 | 0.38058 | NPV | -7.442 | 0.67488 | 0.6652 | 0.65567 | 0.6463 | 0.63708 | 0.62801 | 0.61909 | 0.61032 | 0.95028 | 0.59319 | 0.58483 | 0.57662 | 0.91713
投资回报率 | -25.54% |  | 投资回报率 | -25.54% | [13 empty] | IRR | 2.366%
放电补贴（元/kWh) | 0
0.87971

## 表后_现货价差低
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.21元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：1次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：一充一放（1*谷-1*峰）
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：一充一放（1*谷-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.52931
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -49.09%
平 | 0 |  | NPV(折现率=7%） | -3.641 |  | 价差为0.45时： | 1.474%
峰 | 1 |  | IRR | -2.687% |  | 价差为0.3时： | -2.687%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [13 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [13 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 210 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [12 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [14 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1100 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 6.002 | [13 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 6.002
峰价（元/KWh) | 0.3 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 2.505 | [13 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 3.8965
平价（元/KWh) | 0 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.28012 | 0.2618 | 0.24467 | 0.22866 | 0.2137 | 0.19972 | 0.18666 | 0.17445 | 0.16303 | 0.15237 | 0.1424 | 0.13308 | 0.12438 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.29973 | 0.29973 | 0.29973 | 0.29973 | 0.29973 | 0.29973 | 0.29973 | 0.29973 | 0.29973 | 0.29973 | 0.29973 | 0.29973 | 0.29973
谷价（元/KWh) | 0 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.050163 | [13 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.078026
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0056093 | 0.0052424 | 0.0048994 | 0.0045789 | 0.0042793 | 0.0039994 | 0.0037377 | 0.0034932 | 0.0032647 | 0.0030511 | 0.0028515 | 0.002665 | 0.0024906 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.006002 | 0.006002 | 0.006002 | 0.006002 | 0.006002 | 0.006002 | 0.006002 | 0.006002 | 0.006002 | 0.006002 | 0.006002 | 0.006002 | 0.006002
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 13: 0.11478 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [13 empty] | 0.2766
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 13339597.4597 | [13 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 20435477.2462
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 1617803.3296 | 1487400.8904 | 1367509.4916 | 1257281.8947 | 1155939.1525 | 1062765.1045 | 977101.3162 | 898342.4259 | 825931.8669 | 759357.9341 | 698150.1686 | 641876.0324 | 590137.8522 | 充电电量现值(KWh) |  | 1731049.5627 | 1702925.2794 | 1675257.9302 | 1648040.091 | 1621264.4589 | 1594923.8492 | 1569011.1942 | 1543519.541 | 1518442.0494 | 1493771.9908 | 1469502.7454 | 1445627.8014 | 1422140.7525
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 11339384.7989 | [13 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 17371269.3162
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 1375220.9944 | 1264371.8146 | 1162457.592 | 1068758.1277 | 982611.274 | 903408.2556 | 830589.3672 | 763640.0183 | 702087.097 | 645495.6262 | 593465.6899 | 545629.6074 | 501649.3346 | 放电电量现值(KWh) |  | 1471486.464 | 1447579.2906 | 1424060.5359 | 1400923.8894 | 1378163.1429 | 1355772.1892 | 1333745.0203 | 1312075.7259 | 1290758.4914 | 1269787.5971 | 1249157.416 | 1228862.4125 | 1208897.141
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 0 | [13 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 0
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 3.4018 | [13 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 5.2114
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 0.41257 | 0.37931 | 0.34874 | 0.32063 | 0.29478 | 0.27102 | 0.24918 | 0.22909 | 0.21063 | 0.19365 | 0.17804 | 0.16369 | 0.15049 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 0.44145 | 0.43427 | 0.42722 | 0.42028 | 0.41345 | 0.40673 | 0.40012 | 0.39362 | 0.38723 | 0.38094 | 0.37475 | 0.36866 | 0.36267
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.21165 | [13 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.30922
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.031709 | 0.028068 | 0.024792 | 0.021847 | 0.0192 | 0.016825 | 0.014696 | 0.012788 | 0.011082 | 0.0095576 | 0.0081972 | 0.0069851 | 0.0059068 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.033929 | 0.032136 | 0.030372 | 0.028636 | 0.026929 | 0.02525 | 0.023598 | 0.021973 | 0.020374 | 0.018801 | 0.017254 | 0.015732 | 0.014234
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [13 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 18.6431 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 3.14 | [13 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 4.8241
PCS总成本（元） | 252000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.37525 | 0.346 | 0.31905 | 0.2942 | 0.2713 | 0.2502 | 0.23074 | 0.21281 | 0.19628 | 0.18104 | 0.16699 | 0.15404 | 0.1421 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.40152 | 0.39614 | 0.39084 | 0.38564 | 0.38052 | 0.37548 | 0.37052 | 0.36565 | 0.36085 | 0.35613 | 0.35149 | 0.34692 | 0.34243
ESS总成本（元） | 5280000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.3 | [13 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.3
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.52931 | [13 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.34551
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0 | [13 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.24958 | [13 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.48241
设备总投资（元） | 6002000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.037525 | 0.0346 | 0.031905 | 0.02942 | 0.02713 | 0.02502 | 0.023074 | 0.021281 | 0.019628 | 0.018104 | 0.016699 | 0.015404 | 0.01421 | 用户分成部分现值 |  | 0.040152 | 0.039614 | 0.039084 | 0.038564 | 0.038052 | 0.037548 | 0.037052 | 0.036565 | 0.036085 | 0.035613 | 0.035149 | 0.034692 | 0.034243
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -6.002 | 0.33772 | 0.3114 | 0.28714 | 0.26478 | 0.24417 | 0.22518 | 0.20767 | 0.19153 | 0.29143 | 0.16294 | 0.15029 | 0.13863 | 0.24267 | NPV | -6.002 | 0.36136 | 0.35652 | 0.35176 | 0.34707 | 0.34247 | 0.33793 | 0.33347 | 0.32908 | 0.60137 | 0.32052 | 0.31634 | 0.31223 | 0.58479
投资回报率 | -49.09% |  | 投资回报率 | -49.09% | [13 empty] | IRR | -2.687%
放电补贴（元/kWh) | 0

## 表前_共享储能_现货
| 自变量 | *表前储能主要通过现货形式进行峰谷套利、容量租赁等方式活力
| 支出项 | 关键假定：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.21元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：1次
Updated-新增表前结合现货盈利模型 |  | 3）一充一放（一谷一峰）
Base |  |  | 计算结果
储能电站:一充一放（一谷一峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.65232 |  |  | 价差为0.8时： |  | 17.61%
基本数据 |  |  | 投资回报率 | 4.444% |  |  | 价差为0.7时： |  | 15.94%
PCS(KW） | 100000 |  | NPV(折现率=7%） | 116.9311 |  |  | 价差为0.65时： |  | 15.09%
PCS成本（元/kW) | 210 |  | IRR | 13.02% |  |  | 价差为0.55时： |  | 13.36%
ESS(KWh) | 200000 |  | 折现率 | 7% |  |  | 价差为0.5时： |  | 12.49% | [8 empty] | 折现率 | 0%
ESS成本（元/kWh) | 1100 |  | 所得税率 | 25% |  |  | 价差为0.45时： |  | 11.61% | [8 empty] | 所得税率 | 25%
PCS效率 | 98% |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 |  | 价差为0.3时： |  | 8.883% | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
线损 | 98% |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [14 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
峰价（元/KWh) | 0.53 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
平价（元/KWh) | 0 |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年
谷价（元/KWh) | 0 |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 311 | [13 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 311
系统年使用天数 (天) | 350 | 0.53 | 折旧现值和（Mn RMB） | 108.9136 | [13 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 169.4109
DOD% | 95% |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 12.1791 | 11.3823 | 10.6377 | 9.9418 | 9.2914 | 8.6835 | 8.1154 | 7.5845 | 7.0883 | 6.6246 | 6.1912 | 5.7862 | 5.4077 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 13.0316 | 13.0316 | 13.0316 | 13.0316 | 13.0316 | 13.0316 | 13.0316 | 13.0316 | 13.0316 | 13.0316 | 13.0316 | 13.0316 | 13.0316
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 12.9961 | [13 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 20.215
系统报废终止标准 | 70% |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 1.4533 | 1.3582 | 1.2693 | 1.1863 | 1.1087 | 1.0362 | 0.96838 | 0.90502 | 0.84582 | 0.79048 | 0.73877 | 0.69044 | 0.64527 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555
土建成本(元/Wh) | 0.2 |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 13: 15.7894 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [13 empty] | 38.05
土建残值率（%） | 65% |  | 充电电量现值和(KWh) | 555816560.8209 | [13 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 851478218.5897
其它 | 0 |  | 充电电量现值(KWh) |  | 67408472.0671 | 61975037.101 | 56979562.1513 | 52386745.6128 | 48164131.3531 | 44281879.3545 | 40712554.8428 | 37430934.4135 | 34413827.7855 | 31639913.9217 | 29089590.3592 | 26744834.6844 | 24589077.1738 | 充电电量现值(KWh) |  | 72127065.1118 | 70955219.9769 | 69802413.7565 | 68668337.1261 | 67552685.787 | 66455160.3843 | 65375466.4267 | 64313314.2075 | 63268418.727 | 62240499.6156 | 61229281.0592 | 60234491.7244 | 59255864.6866
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.15 |  | 放电电量现值和(KWh) | 472474366.6194 | [13 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 723802888.1762
容量型储能电站运维费用 | 0.5% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 57300874.7664 | 52682158.9433 | 48435733.0014 | 44531588.6524 | 40942136.415 | 37642010.648 | 34607890.2982 | 31818334.0973 | 29253629.0425 | 26895651.0903 | 24727737.0791 | 22734566.9751 | 20902055.6104 | 放电电量现值(KWh) |  | 61311936 | 60315803.7742 | 59335855.6632 | 58371828.7245 | 57423464.2874 | 56490507.8841 | 55572709.1808 | 54669821.9112 | 53781603.8099 | 52907816.5475 | 52048225.6669 | 51202600.5201 | 50370714.2064
储能系统残值 | 5% |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 0 | [13 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 0
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 250.4114 | [13 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 383.6155
用户分成比例（%） | 0% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 30.3695 | 27.9215 | 25.6709 | 23.6017 | 21.6993 | 19.9503 | 18.3422 | 16.8637 | 15.5044 | 14.2547 | 13.1057 | 12.0493 | 11.0781 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 32.4953 | 31.9674 | 31.448 | 30.9371 | 30.4344 | 29.94 | 29.4535 | 28.975 | 28.5043 | 28.0411 | 27.5856 | 27.1374 | 26.6965
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 容量租赁收益现值和（Mn RMB） | 275.8025 | [13 empty] | 容量租赁收益现值和（Mn RMB） | 429
系统寿命（年） | 18.6431 |  | 容量租赁现值（Mn RMB） |  | 30.8411 | 28.8235 | 26.9378 | 25.1755 | 23.5285 | 21.9893 | 20.5507 | 19.2063 | 17.9498 | 16.7755 | 15.6781 | 14.6524 | 13.6938 | 容量租赁现值（Mn RMB） |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
PCS总成本（元） | 21000000 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 101.076 | [13 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 155.7474
ESS总成本（元） | 220000000 |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 11.8946 | 11.0011 | 10.1754 | 9.4123 | 8.707 | 8.055 | 7.4523 | 6.8951 | 6.38 | 5.9038 | 5.4634 | 5.0563 | 4.6797 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 12.7272 | 12.5952 | 12.4653 | 12.3376 | 12.212 | 12.0883 | 11.9667 | 11.8471 | 11.7294 | 11.6136 | 11.4997 | 11.3877 | 11.2775
土建总投资（元） | 40000000 |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [13 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
其它投资（元） | 30000000 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
设备总投资（元） | 311000000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 412.1417 | [13 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 636.6531
投资回收年限 | 9+ |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 47.8628 | 44.3857 | 41.164 | 38.1787 | 35.4122 | 32.8484 | 30.4723 | 28.2699 | 26.2284 | 24.336 | 22.5816 | 20.955 | 19.4469 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 51.2131 | 50.8172 | 50.4277 | 50.0445 | 49.6675 | 49.2966 | 48.9318 | 48.5729 | 48.2198 | 47.8725 | 47.5308 | 47.1947 | 46.864
投资回报率 | 4.444% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 311 | [13 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 311
总收益（Mn RMB） | 250.4114 |  | 储能全生命周期成本现值（Mn RMB） | 323.9961 | [13 empty] | 储能全生命周期成本现值（Mn RMB） | 331.215
容量租赁（元/kW) | 330 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.53 | [13 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.53
|  |  | LCOS（元/kWh) | 0.65232 | [13 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.40503
|  |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0 | [13 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0
|  |  | 用户分成部分现值 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 用户分成部分现值 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NPV | -311 | 47.8628 | 44.3857 | 41.164 | 38.1787 | 35.4122 | 32.8484 | 30.4723 | 28.2699 | 26.2284 | 24.336 | 22.5816 | 20.955 | 35.2363 | NPV | -311 | 51.2131 | 50.8172 | 50.4277 | 50.0445 | 49.6675 | 49.2966 | 48.9318 | 48.5729 | 48.2198 | 47.8725 | 47.5308 | 47.1947 | 84.914
|  |  | 投资回报率 | 4.444% | [13 empty] | IRR | 13.02%

## >>汇总_表后_非现货情景下_各省IRR
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
IRR >= 7 的省份（从高到底）：浙江省、江苏省、安徽省、广东省、湖北省、四川省
IRR 1~6 的省份（从高到底）：重庆市、湖南省、海南省、陕西省、黑龙江省、吉林省、河南省、辽宁省、天津市、
IRR <= 1 的省份（从高到底）：内蒙古自治区、福建省、山西省、山东省、北京市、广西壮族自治区、贵州省、宁夏回族自治区、云南省、青海省、河北省、甘肃省、江西省、上海市
优先地区/IRR高省份的特征：
1）用户峰谷价差大；
2）针对表后储能进行补贴的省份，补贴力度普遍较大，补贴规则设计合理
3）峰谷时段设计合理、平时段价格相对峰时段价格较低，储能系统可得到充分利用（如湖北省可以采用一谷一峰、一平一尖的放电策略，使得其IRR显著提高）
潜力地区/IRR中省份的特征：
1）用户峰谷价差一般；
2）大部分省份尚未出台针对表后储能的补贴政策；有补贴的省份，补贴力度小或规则设计不合理（如西安市财政局补贴，无法帮助典型储能系统有效提高IRR到有吸引力的水平）
3）平时段价格相对较高，不利于储能系统执行收益最大化的策略
观察地区/IRR低省份的特征：
1）用户峰谷价差一般或较小；
2）未出台针对表后储能的补贴政策
3）平时段价格相对较高、峰谷时段设计不合理，不利于储能系统的有效利用
2022年-全国（29个省份）表后储能IRR情况 |  |  |  |  | 已失效政策
省份 | 有无补贴政策 | IRR：不含补贴 | IRR：含补贴（1） | 补贴（1）情况 | IRR：含补贴（2） | 补贴（2）情况 | IRR（部分省份含补贴） | Rank
浙江省 | 有 | 10.48% | 16.33% | 义乌市发改局 | 18.31% | 温州市经信局 | 18.31% | 1
广东省 | 有 | 6.392% | 7.351% | 佛山市顺德区勒流街道 | 6.987% | 佛山市顺德区容桂街道、龙江镇 | 7.351% | 4
江苏省 | 有 | 5.567% | 9.982% | 苏州工业园 | 6.59% | 南京财政局 | 9.982% | 2
湖南省 | 无 | 3.689% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.689% | 5
辽宁省 | 无 | 3.402% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.402% | 6
黑龙江省 | 无 | 2.867% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.867% | 7
重庆市 | 无 | 2.605% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.605% | 9
河南省 | 无 | 2.379% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.379% | 10
陕西省 | 无 | -2.256% | -0.9442% | 西安市财政局 | 2.369% | 西安市工信局 | 2.369% | 11
安徽省 | 有 | 2.025% | 8.746% | 芜湖市人民政府 | 5.953% | 合肥市人民政府 | 8.746% | 3
湖北省 | 无 | 1.901% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.901% | 12
海南省 | 无 | 1.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.6% | 13
四川省 | 有 | 1.254% | 2.643% | 成都市发改委 | N/A | N/A | 2.643% | 8
吉林省 | 无 | 0.7425% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.7425% | 14
山东省 | 无 | 0.6065% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.6065% | 15
山西省 | 无 | 0.2059% | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.2059% | 16
天津市 | 无 | -0.06633% | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.06633% | 17
内蒙古自治区 | 无 | -0.1332% | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.1332% | 18
福建省 | 无 | -0.6858% | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.6858% | 19
北京市 | 无 | -2.917% | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.917% | 20
河北省 | 无 | -2.917% | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.917% | 20
宁夏回族自治区 | 无 | -3.309% | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.309% | 22
江西省 | 无 | -4.454% | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.454% | 23
贵州省 | 无 | -4.469% | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.469% | 24
广西壮族自治区 | 无 | -4.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.67% | 25
云南省 | 无 | -4.832% | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.832% | 26
上海市 | 无 | -8.481% | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.481% | 27
甘肃省 | 无 | -9.947% | N/A | N/A | N/A | N/A | -9.947% | 28
青海省 | 无 | -10.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | -10.67% | 29
1）根据 [表后-用户侧储能-Base] 收益模型，按照典型储能项目规模计算；2）政府发放的补贴/补助资金按照全额缴纳企业所得税计算；3）根据电网公司代理购电价格峰谷价差计算
Note on D23: Bo Yan: 一谷一峰、一平一峰
Note on I23: Bo Yan: 取IRR最大情况
Note on E24: Bo Yan: 根据放电量进行补助两年； 假设积极参与需求响应（一年完成响应20次；每次两小时） “接受电网统筹调度的储能系统按照峰段实际放电量给予储能运营主体 0.25 元/千瓦时的补贴，补贴两年；储能系统优先参与（小时、秒级响应）需求侧响应，签订需求侧响应合同的，按照储能系统容量每年给与储能运营主体 6 元/千瓦的补贴，在需求侧响应期间成功响应的按照响应期间实际放电量给予储能运营主体4 元/千瓦时的补贴”
Note on G24: Bo Yan: 根据放电量进行补助两年； “对于实际投运储能项目，按照实际放电量给予储能运营主体0.8元/千瓦时的补贴”
Note on B25: Bo Yan: 珠三角五市
Note on E25: Bo Yan: 一次性补助降低投资成本； “鼓励企业购置高端蓄能新技术的设备，单个企业所购置的蓄能设备补助不超过30万元”
Note on G25: Bo Yan: 根据用户上一正常用电日低谷时段用电量进行补偿3个月； 假设用户充分利用补贴政策，按照最高补贴标准计算 “全面支持企业利用高端储能新技术，租用设备送电到企业，对通过审批认定的项目给予补贴。支持企业“削峰填谷”，企业在用电高峰时段主动降低用电需求，利用低谷时段(按计费时段)进行生产用电，且每月填谷不低于15万千瓦时的，以上一正常用电日低谷时段用电量为依据按0.1元/kWh进行补助，单个企业每月补助不超过3万元。利用节能项目、蓄冷手段实行节能用电，同比上年当月用电下降的给予补贴，单个企业每月最高补助不超过10万元”
Note on E26: Bo Yan: 根据放电量进行补助三年； “支持光伏项目配置储能设施，2022年1月1日后并网且接入园区碳达峰平台的储能项目，对项目投资方按项目放电量补贴0.3元/千瓦时，补贴3年”
Note on G26: Bo Yan: 根据放电量进行补助一年 “具备‘光储充放’功能，储能电量达到500千瓦时(及以上)且光伏装机容量达到100千瓦(及以上)的社会公共充电设施运营补贴0.2元/kWh”
Note on C30: Bo Yan: 专家访谈：重庆新能源产业相关补贴政策相比全国较为滞后
Note on E32: Bo Yan: 一次性补贴降低投资成本； 如投资规模减小(典型项目的三分之一），补贴后IRR可提升至1.2% “企业法人建成运行的光伏储能系统，光伏电站装机规模不低于1兆瓦，储能系统不低于1兆瓦时，按照储能设备实际投资额的20%给予投资企业补助，最高不超过50万”
Note on G32: Bo Yan: 根据充电量进行补助5年; 征求意见稿； “对储能系统按实际充电量给予投资人1元/kWh补贴，同一项目年度补贴最高不超过50万元”
Note on E33: Bo Yan: 根据放电量进行补助五年； 需与分布式光伏项目结合； “对新建光伏发电项目配套建设储能系统，储能电池采用符合相关行业规范条件的产品，自项目投运次月起对储能系统按实际放电量给予储能电站运营主体0.3元/千瓦时补贴，同一项目年度最高补贴100万元”
Note on G33: Bo Yan: 政策已失效； 根据放电量进行补助2年； “自投运次月起对储能系统按实际充电量给予投资人1元/kWh补贴，同一项目年度最高补贴100万元”
Note on I34: Bo Yan: IRR按照Best情况计算 湖北有明确的尖峰电价，全年执行；尖峰时段可以保证典型储能系统满放；
Note on E36: Bo Yan: 根据储能设施规模进行补贴三年； “对入选的用户侧、电网侧、电源侧、虚拟电厂储能项目，年利用小时数不低于600小时的，按照储能设施规模给予每千瓦每年230元且单个项目最高不超过100万元的市级预算内资金补助，补助周期为连续3年”
Note on B42: Bo Yan: 厦门市
Note on B43: Bo Yan: 城区
Note on B44: Bo Yan: 河北电网
Note on B49: Bo Yan: 枯水期
Note on I52: Bo Yan: 青海峰谷时段适宜Best情况，取Best
此图表在您的 Excel 版本中不可用。 编辑此形状或将此工作簿转换为其他文件格式将永久破坏图表。
此图表在您的 Excel 版本中不可用。 编辑此形状或将此工作簿转换为其他文件格式将永久破坏图表。

## 各省峰谷价差
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
全国（29省）电网代理购电电价统计
单位：元/度
区域 | 省份 | 企业用电属性 | 企业用电电压等级 | 收费类型 | 时段 | 时段是否适宜用户侧储能套利 | 2021.12 | 2022.1 | 2022.2 | 2022.3 | 2022.4 | STDEV.P | AVERAGE
西北 | 陕西省 | 一般工商业用电 | 35千伏 | 不限 | 峰 | Base | 0.87957 | 0.85557 | 0.83098 | 0.85842 | 0.83547 | 0.01749 | 0.852
西北 | 陕西省 | 一般工商业用电 | 35千伏 | 不限 | 平 | Base | 0.60183 | 0.58583 | 0.56942 | 0.58773 | 0.57242 | 0.01166 | 0.58344
西北 | 陕西省 | 一般工商业用电 | 35千伏 | 不限 | 谷 | Base | 0.32408 | 0.31607 | 0.30788 | 0.31703 | 0.30938 | 0.0058301 | 0.31488
西北 | 青海省 | 不限 | 35千伏及以上 | 单一制 | 峰 | Best | 0.55397 | 0.54769 | 0.56969 | 0.56252 | 0.56301 | 0.0076851 | 0.55938
西北 | 青海省 | 不限 | 35千伏及以上 | 单一制 | 平 | Best | 0.42833 | 0.40442 | 0.41792 | 0.41352 | 0.41382 | 0.0077417 | 0.4156
西北 | 青海省 | 不限 | 35千伏及以上 | 单一制 | 谷 | Best | 0.30268 | 0.26116 | 0.26616 | 0.26453 | 0.26464 | 0.015507 | 0.27183
西北 | 宁夏 | 一般工商业用电 | 35-110千伏 | 单一制 | 峰 | Base | 0.69363 | 0.71642 | 0.72332 | 0.72332 | 0.72362 | 0.011543 | 0.71607
西北 | 宁夏 | 一般工商业用电 | 35-110千伏 | 单一制 | 平 | Base | 0.46953 | 0.48473 | 0.48933 | 0.48933 | 0.48952 | 0.0076956 | 0.48448
西北 | 宁夏 | 一般工商业用电 | 35-110千伏 | 单一制 | 谷 | Base | 0.24513 | 0.25302 | 0.25533 | 0.25533 | 0.22603 | 0.011121 | 0.24696
西北 | 甘肃省 | 一般工商业用电 | 35千伏及以上 | 不限 | 峰 | Base | 0.95247 | 0.84603 | 0.85132 | 0.84862 | 0.86613 | 0.040386 | 0.87292
西北 | 甘肃省 | 一般工商业用电 | 35千伏及以上 | 不限 | 平 | Base | 0.64263 | 0.67702 | 0.67502 | 0.67022 | 0.68093 | 0.013711 | 0.66916
西北 | 甘肃省 | 一般工商业用电 | 35千伏及以上 | 不限 | 谷 | Base | 0.33277 | 0.50892 | 0.51653 | 0.59232 | 0.51013 | 0.085597 | 0.49214
东北 | 内蒙古/东部电力 | 一般工商业 | 35千伏 | 不限 | 峰 | Base | 0.91385 | 0.898 | 0.88535 | 0.92031 | 0.90757 | 0.012284 | 0.90501
东北 | 内蒙古/东部电力 | 一般工商业 | 35千伏 | 不限 | 平 | Base | 0.61671 | 0.60614 | 0.59771 | 0.62101 | 0.61252 | 0.0081894 | 0.61082
东北 | 内蒙古/东部电力 | 一般工商业 | 35千伏 | 不限 | 谷 | Base | 0.31957 | 0.31428 | 0.31007 | 0.32172 | 0.31747 | 0.0040946 | 0.31662
东北 | 辽宁省 | 不限 | 35-110千伏以下 | 单一制 | 峰 | Base | 1.0206 | 1.0206 | 1.0103 | 1.0086 | 1.0011 | 0.0075142 | 1.0122
东北 | 辽宁省 | 不限 | 35-110千伏以下 | 单一制 | 平 | Base | 0.69169 | 0.69169 | 0.68478 | 0.68366 | 0.67868 | 0.0050094 | 0.6861
东北 | 辽宁省 | 不限 | 35-110千伏以下 | 单一制 | 谷 | Base | 0.36276 | 0.36276 | 0.3593 | 0.35874 | 0.35625 | 0.0025047 | 0.35996
东北 | 黑龙江省 | 一般工商业 | 35千伏 | 不限 | 峰 | Base | 1.0323 | 1.0958 | 1.1036 | 1.1068 | 1.1064 | 0.028601 | 1.089
东北 | 黑龙江省 | 一般工商业 | 35千伏 | 不限 | 平 | Base | 0.6965 | 0.73882 | 0.74398 | 0.74616 | 0.74589 | 0.019067 | 0.73427
东北 | 黑龙江省 | 一般工商业 | 35千伏 | 不限 | 谷 | Base | 0.36066 | 0.38182 | 0.3844 | 0.38549 | 0.38536 | 0.0095336 | 0.37955
东北 | 吉林省 | 不限 | 66千伏 | 单一制 | 峰 | Base | 1.1094 | 1.1119 | 1.1167 | 1.1117 | 1.1116 | 0.0024045 | 1.1123
东北 | 吉林省 | 不限 | 66千伏 | 单一制 | 平 | Base | 0.75463 | 0.75626 | 0.7595 | 0.75616 | 0.75609 | 0.001603 | 0.75653
东北 | 吉林省 | 不限 | 66千伏 | 单一制 | 谷 | Base | 0.39983 | 0.40064 | 0.40226 | 0.40059 | 0.40055 | 0.00080151 | 0.40078
华北 | 山东省 | 不限 | 35千伏及以上 | 单一制 | 峰 | Base | 0.96567 | 0.97177 | 0.93387 | 0.93777 | 0.96947 | 0.016403 | 0.95571
华北 | 山东省 | 不限 | 35千伏及以上 | 单一制 | 平 | Base | 0.68587 | 0.69347 | 0.66007 | 0.66037 | 0.68947 | 0.014595 | 0.67785
华北 | 山东省 | 不限 | 35千伏及以上 | 单一制 | 谷 | Base | 0.40607 | 0.41517 | 0.38637 | 0.38307 | 0.40947 | 0.012877 | 0.40003
华北 | 北京市/城区 | 一般工商业 | 35千伏 | 不限 | 峰 | Base | 1.1104 | 1.1058 | 1.0892 | 1.1287 | 1.1169 | 0.013015 | 1.1102
华北 | 北京市/城区 | 一般工商业 | 35千伏 | 不限 | 平 | Base | 0.80729 | 0.80912 | 0.79595 | 0.82473 | 0.81622 | 0.0095827 | 0.81066
华北 | 北京市/城区 | 一般工商业 | 35千伏 | 不限 | 谷 | Base | 0.53324 | 0.5409 | 0.5308 | 0.54992 | 0.54434 | 0.0070464 | 0.53984
华北 | 天津市 | 一般工商业 | 35千伏~110千伏 | 不限 | 峰 | Base | 1.0303 | 1.0221 | 1.0196 | 1.0048 | 1.0002 | 0.011207 | 1.0154
华北 | 天津市 | 一般工商业 | 35千伏~110千伏 | 不限 | 平 | Base | 0.68977 | 0.71327 | 0.70957 | 0.69297 | 0.65887 | 0.019291 | 0.69289
华北 | 天津市 | 一般工商业 | 35千伏~110千伏 | 不限 | 谷 | Base | 0.36637 | 0.37977 | 0.37477 | 0.35627 | 0.35267 | 0.010383 | 0.36597
华北 | 河北省/南部电网 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 峰 | Base | 0.82852 | 0.81977 | 0.78572 | 0.80947 | 0.81467 | 0.0144 | 0.81163
华北 | 河北省/南部电网 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 平 | Base | 0.62117 | 0.61497 | 0.58177 | 0.60687 | 0.61347 | 0.013716 | 0.60765
华北 | 河北省/南部电网 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 谷 | Base | 0.41382 | 0.41017 | 0.37782 | 0.40427 | 0.41227 | 0.013325 | 0.40367
华北 | 山西省 | 一般工商业 | 35千伏 | 不限 | 峰 | Base | 0.7612 | 0.80962 | 0.81027 | 0.83736 | 0.8024 | 0.024569 | 0.80417
华北 | 山西省 | 一般工商业 | 35千伏 | 不限 | 平 | Base | 0.5305 | 0.53223 | 0.52934 | 0.54858 | 0.5267 | 0.0077648 | 0.53347
华北 | 山西省 | 一般工商业 | 35千伏 | 不限 | 谷 | Base | 0.3159 | 0.27796 | 0.27181 | 0.28386 | 0.274 | 0.016125 | 0.28471
华中 | 湖北省 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 峰 | Best | 1.0714 | 1.0657 | 1.0945 | 1.0958 | 1.0363 | 0.021814 | 1.0727
华中 | 湖北省 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 平 | Best | 0.7339 | 0.7301 | 0.7494 | 0.7503 | 0.7104 | 0.01464 | 0.73482
华中 | 湖北省 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 谷 | Best | 0.37578 | 0.37395 | 0.38322 | 0.38365 | 0.3645 | 0.0070273 | 0.37622
华中 | 湖南省 | 一般工商业 | 35千伏 | 不限 | 峰 | Base | 1.1177 | 1.0961 | 1.1666 | 1.157 | 1.0716 | 0.035895 | 1.1218
华中 | 湖南省 | 一般工商业 | 35千伏 | 不限 | 平 | Base | 0.7493 | 0.72764 | 0.74647 | 0.74045 | 0.6871 | 0.022798 | 0.73019
华中 | 湖南省 | 一般工商业 | 35千伏 | 不限 | 谷 | Base | 0.38087 | 0.35921 | 0.32634 | 0.32393 | 0.30259 | 0.027834 | 0.33859
华东 | 江苏省 | 普通工业用电；一般工商业及其他用电 | 20-35千伏以下 | 不限 | 峰 | Base | 1.1399 | 1.0851 | 1.1096 | 1.1466 | 1.1496 | 0.024965 | 1.1262
华东 | 江苏省 | 普通工业用电；一般工商业及其他用电 | 20-35千伏以下 | 不限 | 平 | Base | 0.6818 | 0.649 | 0.6637 | 0.6858 | 0.6876 | 0.014935 | 0.67358
华东 | 江苏省 | 普通工业用电；一般工商业及其他用电 | 20-35千伏以下 | 不限 | 谷 | Base | 0.308 | 0.2932 | 0.2999 | 0.3098 | 0.3107 | 0.0067449 | 0.30432
华东 | 浙江省 | 一般工商业及其他用电 | 35千伏及以上 | 不限 | 尖 | Base | 1.267 | 1.3224 | 1.3269 | 1.316 | 1.3859 | 0.037828 | 1.3236
华东 | 浙江省 | 一般工商业及其他用电 | 35千伏及以上 | 不限 | 峰 | Base | 0.9431 | 0.9843 | 0.9877 | 0.9795 | 1.0315 | 0.028127 | 0.98522
华东 | 浙江省 | 一般工商业及其他用电 | 35千伏及以上 | 不限 | 谷 | Base | 0.3743 | 0.3907 | 0.392 | 0.388 | 0.4095 | 0.011235 | 0.3909
华东 | 安徽省 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 峰 | Base | 1.0111 | 1.0111 | 1.0196 | 1.1274 | 1.1309 | 0.056541 | 1.06
华东 | 安徽省 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 平 | Base | 0.6667 | 0.6667 | 0.6752 | 0.6746 | 0.6781 | 0.0046915 | 0.67226
华东 | 安徽省 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 谷 | Base | 0.3988 | 0.3988 | 0.4073 | 0.2995 | 0.303 | 0.049288 | 0.36148
华东 | 福建省/厦门市 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 峰 | Base | 0.88507 | 0.88507 | 0.87667 | 0.87982 | 0.87562 | 0.0040175 | 0.88045
华东 | 福建省/厦门市 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 平 | Base | 0.59927 | 0.59927 | 0.59367 | 0.59577 | 0.59297 | 0.0026784 | 0.59619
华东 | 福建省/厦门市 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 谷 | Base | 0.31347 | 0.31347 | 0.31067 | 0.31172 | 0.31032 | 0.0013392 | 0.31193
华东 | 上海市 | 一般工商业及其他用电 | 35千伏 | 单一制 | 峰 | Base | 0.8507 | 0.8876 | 0.8869 | 0.9115 | 0.8921 | 0.019681 | 0.88576
华东 | 上海市 | 一般工商业及其他用电 | 35千伏 | 单一制 | 平 | Base | 0.717 | 0.8876 | 0.8869 | 0.7682 | 0.7519 | 0.071291 | 0.80232
华东 | 上海市 | 一般工商业及其他用电 | 35千伏 | 单一制 | 谷 | Base | 0.3804 | 0.3969 | 0.3966 | 0.4076 | 0.399 | 0.0088095 | 0.3961
华中 | 江西省 | 一般工商业及其他用电 | 35千伏及以上 | 不限 | 峰 | Base | 0.86889 | 0.86884 | 0.86884 | 0.86884 | 0.86884 | 2.08e-05 | 0.86885
华中 | 江西省 | 一般工商业及其他用电 | 35千伏及以上 | 不限 | 平 | Base | 0.67455 | 0.67451 | 0.67451 | 0.67451 | 0.67451 | 1.6e-05 | 0.67452
华中 | 江西省 | 一般工商业及其他用电 | 35千伏及以上 | 不限 | 谷 | Base | 0.48021 | 0.48018 | 0.48018 | 0.48018 | 0.48018 | 1.12e-05 | 0.48019
华中 | 河南省 | 变压器容量315千伏安以下用电 | 35-110千伏以下 | 不限 | 峰 | Base | 0.9824 | 1.0148 | 1.0108 | 0.9994 | 1.0058 | 0.011366 | 1.0027
华中 | 河南省 | 变压器容量315千伏安以下用电 | 35-110千伏以下 | 不限 | 平 | Base | 0.63622 | 0.65688 | 0.65432 | 0.64705 | 0.65115 | 0.0072398 | 0.64912
华中 | 河南省 | 变压器容量315千伏安以下用电 | 35-110千伏以下 | 不限 | 谷 | Base | 0.33255 | 0.34288 | 0.3416 | 0.33797 | 0.34002 | 0.0036199 | 0.33901
华中 | 重庆市 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 峰 | Base | 1.2121 | 1.1407 | 1.1492 | 1.0916 | 1.0428 | 0.057061 | 1.1273
华中 | 重庆市 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 平 | Base | 0.82398 | 0.73084 | 0.73614 | 0.70011 | 0.66961 | 0.051746 | 0.73214
华中 | 重庆市 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 谷 | Base | 0.43584 | 0.30729 | 0.3093 | 0.29561 | 0.28402 | 0.055458 | 0.32641
华中 | 四川省 | 不限 | 35千伏及以上 | 单一制 | 峰 | Base | 0.95 | 1.0671 | 1.1299 | 1.1203 | 1.1151 | 0.066858 | 1.0765
华中 | 四川省 | 不限 | 35千伏及以上 | 单一制 | 平 | Base | 0.6491 | 0.72307 | 0.71957 | 0.72557 | 0.71907 | 0.029185 | 0.70728
华中 | 四川省 | 不限 | 35千伏及以上 | 单一制 | 谷 | Base | 0.3481 | 0.37902 | 0.30923 | 0.33083 | 0.32307 | 0.024028 | 0.33805
南方 | 广西壮族自治区 | 不限 | 35千伏及以上 | 单一制 | 峰 | Base | 0.78529 | 0.9991 | 1.0028 | 0.92194 | 0.91669 | 0.078915 | 0.92516
南方 | 广西壮族自治区 | 不限 | 35千伏及以上 | 单一制 | 平 | Base | 0.658 | 0.6833 | 0.6858 | 0.6319 | 0.6284 | 0.024368 | 0.65748
南方 | 广西壮族自治区 | 不限 | 35千伏及以上 | 单一制 | 谷 | Base | 0.5307 | 0.3676 | 0.36881 | 0.34186 | 0.34011 | 0.071489 | 0.38982
南方 | 广东省（珠三角五市） | 一般工商业 | 35千伏及以上 | 不限 | 峰 | Base | 1.1652 | 1.2299 | 1.2286 | 1.2571 | 1.3094 | 0.046726 | 1.238
南方 | 广东省（珠三角五市） | 一般工商业 | 35千伏及以上 | 不限 | 平 | Base | 0.69677 | 0.73487 | 0.73407 | 0.75087 | 0.78157 | 0.02748 | 0.73963
南方 | 广东省（珠三角五市） | 一般工商业 | 35千伏及以上 | 不限 | 谷 | Base | 0.28197 | 0.29637 | 0.29607 | 0.30247 | 0.31417 | 0.010436 | 0.29821
南方 | 贵州省 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 峰 | Base | 0.7164 | 0.78492 | 0.78463 | 0.77323 | 0.77892 | 0.025967 | 0.76762
南方 | 贵州省 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 平 | Base | 0.5284 | 0.53173 | 0.53153 | 0.52392 | 0.52772 | 0.0028623 | 0.52866
南方 | 贵州省 | 不限 | 35千伏 | 单一制 | 谷 | Base | 0.3404 | 0.27853 | 0.27842 | 0.27463 | 0.27653 | 0.02539 | 0.2897
南方 | 海南省 | 一般工商业 | 35千伏 | 两部制 | 峰 | Base | 1.0087 | 1.0087 | 1.1273 | 1.1275 | 1.1369 | 0.059803 | 1.0818
南方 | 海南省 | 一般工商业 | 35千伏 | 两部制 | 平 | Base | 0.6744 | 0.6744 | 0.6742 | 0.6743 | 0.6798 | 0.0021913 | 0.67542
南方 | 海南省 | 一般工商业 | 35千伏 | 两部制 | 谷 | Base | 0.4172 | 0.4172 | 0.2858 | 0.2858 | 0.288 | 0.064018 | 0.3388
南方 | 云南省（枯水期） | 一般工商业及其他用电 | 35千伏 | 不限 | 峰 | Base | 0.7666 | 0.7666 | 0.7666 | 0.7666 | 0.7666 | 0 | 0.7666
南方 | 云南省（枯水期） | 一般工商业及其他用电 | 35千伏 | 不限 | 平 | Base | 0.53253 | 0.53253 | 0.53253 | 0.53253 | 0.53253 | 0 | 0.53253
南方 | 云南省（枯水期） | 一般工商业及其他用电 | 35千伏 | 不限 | 谷 | Base | 0.29845 | 0.29845 | 0.29845 | 0.29845 | 0.29845 | 0 | 0.29845
Source：各省发改委；各省电网公司
Note on I8: Bo Yan: 12省明确高耗能用户代理购电价格为1.5倍 分时段电度价格 = 代理购电价格 + 电度输配电价 + 政府基金及附加 + 其他
Note on G36: Bo Yan: 夏季尖峰时段只有7-8月
Note on H48: Bo Yan: 一谷一峰、一平一尖
Note on M48: Bo Yan: 基础用电价格=电度用电价格-政府性基金及附加
Note on H49: Bo Yan: 一谷一峰、一平一尖
Note on H50: Bo Yan: 一谷一峰、一平一尖
Note on M50: Bo Yan: 基础用电价格=电度用电价格-政府性基金及附加
Note on H78: Bo Yan: 一谷一峰、一平一尖
Note on H79: Bo Yan: 一谷一峰、一平一尖
Note on H80: Bo Yan: 一谷一峰、一平一尖

## >南方
部分省份的测算模型需要根据不同季节、时段的分时曲线进行下一阶段的优化：

## 广西
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-0.5*峰，0.5*平-1*峰）
省份 | 广西壮族自治区 | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | -4.67%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | -4.67%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-0.5*峰，0.5*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -44.17%
平 | 0.5 |  | NPV(折现率=7%） | -3.3349
峰 | 1.5 |  | IRR | -4.67%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 0.92516 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 3.7001 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.1113
平价（元/KWh) | 0.65748 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.53076 | 0.49604 | 0.46359 | 0.43326 | 0.40492 | 0.37843 | 0.35367 | 0.33053 | 0.30891 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792
谷价（元/KWh) | 0.38982 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 15534030.2804 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 21224301.9053
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2426704.9944 | 2212902.8145 | 2017937.441 | 1840149.2777 | 1678024.9454 | 1530184.3995 | 1395369.1825 | 1272431.7123 | 1160325.513 | 充电电量现值(KWh) |  | 2596574.344 | 2533552.4323 | 2472060.1365 | 2412060.331 | 2353516.7914 | 2296394.1722 | 2240657.9862 | 2186274.5829 | 2133211.1287
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 13204772.2848 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 18041813.2645
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2062831.4916 | 1881087.9873 | 1715356.7949 | 1564227.1673 | 1426412.6497 | 1300740.1289 | 1186139.8476 | 1081636.2982 | 986339.9194 | 放电电量现值(KWh) |  | 2207229.696 | 2153657.6366 | 2101385.8341 | 2050382.7296 | 2000617.5305 | 1952060.1913 | 1904681.3957 | 1858452.5392 | 1813345.7114
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 7.4414 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 10.1673
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.1625 | 1.0601 | 0.96667 | 0.8815 | 0.80384 | 0.73302 | 0.66844 | 0.60954 | 0.55584 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.2439 | 1.2137 | 1.1842 | 1.1555 | 1.1274 | 1.1001 | 1.0734 | 1.0473 | 1.0219
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 12.2165 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 16.6916
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 1.9085 | 1.7403 | 1.587 | 1.4472 | 1.3197 | 1.2034 | 1.0974 | 1.0007 | 0.91252 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.042 | 1.9925 | 1.9441 | 1.8969 | 1.8509 | 1.806 | 1.7621 | 1.7194 | 1.6776
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.5 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.25646 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.33628
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.052037 | 0.044402 | 0.03764 | 0.03166 | 0.026381 | 0.02173 | 0.017641 | 0.014054 | 0.010917 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.055679 | 0.050836 | 0.04611 | 0.041499 | 0.037 | 0.032611 | 0.028327 | 0.024148 | 0.02007
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 12.4288 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 4.4695 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.1201
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.68687 | 0.62925 | 0.57651 | 0.52824 | 0.48406 | 0.44362 | 0.40659 | 0.3727 | 0.34166 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.73495 | 0.72043 | 0.70625 | 0.69242 | 0.67892 | 0.66575 | 0.6529 | 0.64036 | 0.62813
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.92516 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.92516
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.41847
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.56354 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.56354
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.44695 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.61201
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.068687 | 0.062925 | 0.057651 | 0.052824 | 0.048406 | 0.044362 | 0.040659 | 0.03727 | 0.034166 | 用户分成部分现值 |  | 0.073495 | 0.072043 | 0.070625 | 0.069242 | 0.067892 | 0.066575 | 0.06529 | 0.064036 | 0.062813
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.61819 | 0.56632 | 0.51886 | 0.47542 | 0.43565 | 0.39925 | 0.36593 | 0.33543 | 0.50005 | NPV | -7.55 | 0.66146 | 0.64838 | 0.63562 | 0.62317 | 0.61103 | 0.59917 | 0.58761 | 0.57632 | 0.91931
投资回报率 | -44.17% |  | 投资回报率 | -44.17% | [9 empty] | IRR | -4.67%

## 广东
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-0.5*峰，0.5*平-1*峰）
省份 | 广东省（珠三角五市） | 备注：分季度存在尖峰时段；实际IRR应大于模型测算
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | 6.392%
IRR：含补贴（1） | 7.351%
补贴（1）情况 | 佛山市顺德区勒流街道
IRR：含补贴（2） | 6.987%
补贴（2）情况 | 佛山市顺德区容桂街道、龙江镇
该省 Best IRR | 7.351%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-0.5*峰，0.5*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176
谷 | 1 |  | 投资回报率 | 0.1236%
平 | 0.5 |  | NPV(折现率=7%） | 0.0093288
峰 | 1.5 |  | IRR | 6.987%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 1.238 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 3.7001 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.1113
平价（元/KWh) | 0.73963 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.53076 | 0.49604 | 0.46359 | 0.43326 | 0.40492 | 0.37843 | 0.35367 | 0.33053 | 0.30891 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792
谷价（元/KWh) | 0.29821 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 15534030.2804 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 21224301.9053
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2426704.9944 | 2212902.8145 | 2017937.441 | 1840149.2777 | 1678024.9454 | 1530184.3995 | 1395369.1825 | 1272431.7123 | 1160325.513 | 充电电量现值(KWh) |  | 2596574.344 | 2533552.4323 | 2472060.1365 | 2412060.331 | 2353516.7914 | 2296394.1722 | 2240657.9862 | 2186274.5829 | 2133211.1287
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 13204772.2848 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 18041813.2645
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2062831.4916 | 1881087.9873 | 1715356.7949 | 1564227.1673 | 1426412.6497 | 1300740.1289 | 1186139.8476 | 1081636.2982 | 986339.9194 | 放电电量现值(KWh) |  | 2207229.696 | 2153657.6366 | 2101385.8341 | 2050382.7296 | 2000617.5305 | 1952060.1913 | 1904681.3957 | 1858452.5392 | 1813345.7114
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 6.9181 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 9.4522
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.0807 | 0.98551 | 0.89869 | 0.81951 | 0.74731 | 0.68147 | 0.62143 | 0.56668 | 0.51675 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.1564 | 1.1283 | 1.1009 | 1.0742 | 1.0481 | 1.0227 | 0.99787 | 0.97365 | 0.95002
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 16.6476 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 22.6359
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.8538 | 2.3288 | 2.1236 | 1.9365 | 1.7659 | 1.6103 | 1.4685 | 1.3391 | 1.2211 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 3.0326 | 2.6662 | 2.6015 | 2.5384 | 2.4768 | 2.4167 | 2.358 | 2.3008 | 2.2449
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.5 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 1.4951 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 2.0011
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.30881 | 0.21016 | 0.1888 | 0.1695 | 0.15208 | 0.13635 | 0.12216 | 0.10937 | 0.097833 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.32518 | 0.24062 | 0.23128 | 0.22218 | 0.21329 | 0.20463 | 0.19617 | 0.18791 | 0.17986
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 12.4288 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 8.1853 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 11.1146
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.4572 | 1.1265 | 1.03 | 0.94176 | 0.86115 | 0.78748 | 0.72016 | 0.65864 | 0.60241 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.5435 | 1.2898 | 1.2618 | 1.2345 | 1.2078 | 1.1818 | 1.1564 | 1.1317 | 1.1075
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 1.238 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 1.238
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.41847
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.52391 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.52391
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.81853 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 1.1115
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.14572 | 0.11265 | 0.103 | 0.094176 | 0.086115 | 0.078748 | 0.072016 | 0.065864 | 0.060241 | 用户分成部分现值 |  | 0.15435 | 0.12898 | 0.12618 | 0.12345 | 0.12078 | 0.11818 | 0.11564 | 0.11317 | 0.11075
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 1.3115 | 1.0139 | 0.92698 | 0.84758 | 0.77503 | 0.70873 | 0.64814 | 0.59277 | 0.73472 | NPV | -7.55 | 1.3891 | 1.1608 | 1.1356 | 1.111 | 1.087 | 1.0636 | 1.0408 | 1.0185 | 1.3508
投资回报率 | 0.1236% |  | 投资回报率 | 0.1236% | [9 empty] | IRR | 6.987%

## 贵州
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.75*平-1*峰）
省份 | 贵州省 | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | -4.469%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | -4.469%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.75*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -43.41%
平 | 0.75 |  | NPV(折现率=7%） | -3.2776
峰 | 1.75 |  | IRR | -4.469%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 0.76762 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.3168 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.9631
平价（元/KWh) | 0.52866 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.61922 | 0.57871 | 0.54085 | 0.50547 | 0.4724 | 0.4415 | 0.41262 | 0.38562 | 0.36039 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257
谷价（元/KWh) | 0.2897 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 17873988.1525 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 24377074.5468
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2831155.8268 | 2571169.1776 | 2335057.2503 | 2120627.6154 | 1925889.1758 | 1749033.6779 | 1588418.9209 | 1442553.5083 | 1310082.9995 | 充电电量现值(KWh) |  | 3029336.7347 | 2943731.5915 | 2860545.539 | 2779710.217 | 2701159.1967 | 2624827.9268 | 2550653.68 | 2478575.5016 | 2408534.1595
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 15193863.9951 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 20721841.8241
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2406636.7402 | 2185633.9201 | 1984925.9146 | 1802649.0394 | 1637110.7532 | 1486773.942 | 1350242.6456 | 1226249.0958 | 1113641.9442 | 放电电量现值(KWh) |  | 2575101.312 | 2502332.2751 | 2431619.5972 | 2362905.1682 | 2296132.5203 | 2231246.7811 | 2168194.6291 | 2106924.2495 | 2047385.2916
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 7.0086 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 9.5585
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.1101 | 1.0082 | 0.9156 | 0.83152 | 0.75516 | 0.68582 | 0.62284 | 0.56564 | 0.5137 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.1878 | 1.1543 | 1.1217 | 1.09 | 1.0592 | 1.0292 | 1.0001 | 0.97188 | 0.94441
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 11.6631 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 15.9065
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 1.8474 | 1.6777 | 1.5237 | 1.3837 | 1.2567 | 1.1413 | 1.0365 | 0.94129 | 0.85485 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 1.9767 | 1.9208 | 1.8666 | 1.8138 | 1.7626 | 1.7127 | 1.6643 | 1.6173 | 1.5716
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.75 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.072133 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.079223
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.027743 | 0.021061 | 0.015262 | 0.010249 | 0.0059324 | 0.0022331 | -0.00092021 | -0.003591 | -0.0058364 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.029685 | 0.024112 | 0.018697 | 0.013434 | 0.0083205 | 0.0033512 | -0.0014777 | -0.0061701 | -0.01073
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 10.6532 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 4.5332 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.2008
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.70245 | 0.6419 | 0.58664 | 0.53622 | 0.4902 | 0.4482 | 0.40985 | 0.37485 | 0.34288 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.75163 | 0.73491 | 0.71866 | 0.70287 | 0.68753 | 0.67262 | 0.65814 | 0.64406 | 0.63038
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.76762 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.76762
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.36435
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.46128 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.46128
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.45332 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.62008
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.070245 | 0.06419 | 0.058664 | 0.053622 | 0.04902 | 0.04482 | 0.040985 | 0.037485 | 0.034288 | 用户分成部分现值 |  | 0.075163 | 0.073491 | 0.071866 | 0.070287 | 0.068753 | 0.067262 | 0.065814 | 0.064406 | 0.063038
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.63221 | 0.57771 | 0.52798 | 0.4826 | 0.44118 | 0.40338 | 0.36887 | 0.33736 | 0.50115 | NPV | -7.55 | 0.67646 | 0.66142 | 0.64679 | 0.63259 | 0.61878 | 0.60536 | 0.59232 | 0.57965 | 0.92134
投资回报率 | -43.41% |  | 投资回报率 | -43.41% | [9 empty] | IRR | -4.469%

## 海南
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，1*平-1*峰）
省份 | 海南省 | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | 1.6%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | 1.6%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-0.5*峰，0.5*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -21.78%
平 | 0.5 |  | NPV(折现率=7%） | -1.6446
峰 | 1.5 |  | IRR | 1.6%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 1.0818 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 3.7001 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.1113
平价（元/KWh) | 0.67542 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.53076 | 0.49604 | 0.46359 | 0.43326 | 0.40492 | 0.37843 | 0.35367 | 0.33053 | 0.30891 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792
谷价（元/KWh) | 0.3388 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 15534030.2804 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 21224301.9053
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2426704.9944 | 2212902.8145 | 2017937.441 | 1840149.2777 | 1678024.9454 | 1530184.3995 | 1395369.1825 | 1272431.7123 | 1160325.513 | 充电电量现值(KWh) |  | 2596574.344 | 2533552.4323 | 2472060.1365 | 2412060.331 | 2353516.7914 | 2296394.1722 | 2240657.9862 | 2186274.5829 | 2133211.1287
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 13204772.2848 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 18041813.2645
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2062831.4916 | 1881087.9873 | 1715356.7949 | 1564227.1673 | 1426412.6497 | 1300740.1289 | 1186139.8476 | 1081636.2982 | 986339.9194 | 放电电量现值(KWh) |  | 2207229.696 | 2153657.6366 | 2101385.8341 | 2050382.7296 | 2000617.5305 | 1952060.1913 | 1904681.3957 | 1858452.5392 | 1813345.7114
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 7.006 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 9.5723
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.0945 | 0.99803 | 0.9101 | 0.82992 | 0.7568 | 0.69012 | 0.62932 | 0.57388 | 0.52331 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.1711 | 1.1426 | 1.1149 | 1.0879 | 1.0615 | 1.0357 | 1.0106 | 0.98602 | 0.96209
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 14.2852 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 19.518
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.2316 | 2.035 | 1.8557 | 1.6922 | 1.5431 | 1.4072 | 1.2832 | 1.1701 | 1.067 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.3878 | 2.3299 | 2.2733 | 2.2181 | 2.1643 | 2.1118 | 2.0605 | 2.0105 | 1.9617
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.5 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.88248 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 1.1916
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.14983 | 0.13358 | 0.11896 | 0.10582 | 0.094005 | 0.083396 | 0.073874 | 0.065333 | 0.057678 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.16032 | 0.15294 | 0.14573 | 0.13871 | 0.13185 | 0.12516 | 0.11863 | 0.11225 | 0.10604
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 12.4288 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.3476 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 8.6861
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.98026 | 0.89679 | 0.82048 | 0.75071 | 0.68693 | 0.62862 | 0.57529 | 0.52653 | 0.48194 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.0489 | 1.0267 | 1.0051 | 0.98403 | 0.96346 | 0.94338 | 0.92379 | 0.90468 | 0.88603
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 1.0818 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 1.0818
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.41847
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.53056 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.53056
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.63476 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.86861
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.098026 | 0.089679 | 0.082048 | 0.075071 | 0.068693 | 0.062862 | 0.057529 | 0.052653 | 0.048194 | 用户分成部分现值 |  | 0.10489 | 0.10267 | 0.10051 | 0.098403 | 0.096346 | 0.094338 | 0.092379 | 0.090468 | 0.088603
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.88224 | 0.80711 | 0.73843 | 0.67564 | 0.61824 | 0.56575 | 0.51776 | 0.47388 | 0.6263 | NPV | -7.55 | 0.94399 | 0.92406 | 0.90461 | 0.88563 | 0.86711 | 0.84904 | 0.83142 | 0.81421 | 1.1514
投资回报率 | -21.78% |  | 投资回报率 | -21.78% | [9 empty] | IRR | 1.6%

## 云南
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，1*平-1*峰）
省份 | 河南省 | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | -4.832%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | -4.832%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.75*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -44.61%
平 | 0.75 |  | NPV(折现率=7%） | -3.3683
峰 | 1.75 |  | IRR | -4.832%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 0.7666 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.3168 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.9631
平价（元/KWh) | 0.53253 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.61922 | 0.57871 | 0.54085 | 0.50547 | 0.4724 | 0.4415 | 0.41262 | 0.38562 | 0.36039 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257
谷价（元/KWh) | 0.29845 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 17873988.1525 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 24377074.5468
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2831155.8268 | 2571169.1776 | 2335057.2503 | 2120627.6154 | 1925889.1758 | 1749033.6779 | 1588418.9209 | 1442553.5083 | 1310082.9995 | 充电电量现值(KWh) |  | 3029336.7347 | 2943731.5915 | 2860545.539 | 2779710.217 | 2701159.1967 | 2624827.9268 | 2550653.68 | 2478575.5016 | 2408534.1595
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 15193863.9951 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 20721841.8241
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2406636.7402 | 2185633.9201 | 1984925.9146 | 1802649.0394 | 1637110.7532 | 1486773.942 | 1350242.6456 | 1226249.0958 | 1113641.9442 | 放电电量现值(KWh) |  | 2575101.312 | 2502332.2751 | 2431619.5972 | 2362905.1682 | 2296132.5203 | 2231246.7811 | 2168194.6291 | 2106924.2495 | 2047385.2916
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 7.1276 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 9.7208
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.129 | 1.0253 | 0.93115 | 0.84564 | 0.76798 | 0.69746 | 0.63341 | 0.57524 | 0.52242 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.208 | 1.1739 | 1.1407 | 1.1085 | 1.0771 | 1.0467 | 1.0171 | 0.98838 | 0.96045
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 11.6476 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 15.8854
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 1.8449 | 1.6755 | 1.5216 | 1.3819 | 1.255 | 1.1398 | 1.0351 | 0.94004 | 0.85372 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 1.9741 | 1.9183 | 1.8641 | 1.8114 | 1.7602 | 1.7105 | 1.6621 | 1.6152 | 1.5695
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.75 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.038515 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.033373
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.022418 | 0.016225 | 0.01087 | 0.0062604 | 0.0023101 | -0.0010566 | -0.0039078 | -0.0063043 | -0.0083005 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.023988 | 0.018576 | 0.013317 | 0.0082061 | 0.00324 | -0.0015857 | -0.0062751 | -0.010832 | -0.01526
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 10.6532 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 4.4323 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.0632
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.68648 | 0.62739 | 0.57347 | 0.52425 | 0.47933 | 0.43833 | 0.40089 | 0.36671 | 0.33549 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.73453 | 0.7183 | 0.70252 | 0.68719 | 0.67229 | 0.65781 | 0.64374 | 0.63007 | 0.61679
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.7666 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.7666
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.36435
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.46911 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.46911
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.44323 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.60632
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.068648 | 0.062739 | 0.057347 | 0.052425 | 0.047933 | 0.043833 | 0.040089 | 0.036671 | 0.033549 | 用户分成部分现值 |  | 0.073453 | 0.07183 | 0.070252 | 0.068719 | 0.067229 | 0.065781 | 0.064374 | 0.063007 | 0.061679
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.61783 | 0.56465 | 0.51612 | 0.47183 | 0.4314 | 0.3945 | 0.3608 | 0.33004 | 0.4945 | NPV | -7.55 | 0.66108 | 0.64647 | 0.63227 | 0.61847 | 0.60506 | 0.59203 | 0.57937 | 0.56707 | 0.90911
投资回报率 | -44.61% |  | 投资回报率 | -44.61% | [9 empty] | IRR | -4.832%

## >华中
部分省份的测算模型需要根据不同季节、时段的分时曲线进行下一阶段的优化：

## 湖北
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，0.5*平-0.5*峰）
省份 | 湖北省 | 备注： | 湖北存在尖峰时段，全年执行；已在模型中计算体现
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | 1.901%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A |  | ’
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | 1.901%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，0.5*平-0.5*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -20.63%
平 | 0.5 |  | NPV(折现率=7%） | -1.5574
峰 | 1.5 |  | IRR | 1.901%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 1.0727 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 3.7001 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.1113
平价（元/KWh) | 0.73482 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.53076 | 0.49604 | 0.46359 | 0.43326 | 0.40492 | 0.37843 | 0.35367 | 0.33053 | 0.30891 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792
谷价（元/KWh) | 0.37622 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 15534030.2804 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 21224301.9053
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2426704.9944 | 2212902.8145 | 2017937.441 | 1840149.2777 | 1678024.9454 | 1530184.3995 | 1395369.1825 | 1272431.7123 | 1160325.513 | 充电电量现值(KWh) |  | 2596574.344 | 2533552.4323 | 2472060.1365 | 2412060.331 | 2353516.7914 | 2296394.1722 | 2240657.9862 | 2186274.5829 | 2133211.1287
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 13204772.2848 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 18041813.2645
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2062831.4916 | 1881087.9873 | 1715356.7949 | 1564227.1673 | 1426412.6497 | 1300740.1289 | 1186139.8476 | 1081636.2982 | 986339.9194 | 放电电量现值(KWh) |  | 2207229.696 | 2153657.6366 | 2101385.8341 | 2050382.7296 | 2000617.5305 | 1952060.1913 | 1904681.3957 | 1858452.5392 | 1813345.7114
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 7.701 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 10.522
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.203 | 1.0971 | 1.0004 | 0.91226 | 0.83188 | 0.75859 | 0.69176 | 0.63081 | 0.57523 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.2873 | 1.256 | 1.2255 | 1.1958 | 1.1668 | 1.1384 | 1.1108 | 1.0838 | 1.0575
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 15.1096 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 20.6443
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.3604 | 2.1524 | 1.9628 | 1.7899 | 1.6322 | 1.4884 | 1.3572 | 1.2377 | 1.1286 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.5256 | 2.4643 | 2.4045 | 2.3461 | 2.2892 | 2.2336 | 2.1794 | 2.1265 | 2.0749
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.5 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.91481 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 1.2358
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.15488 | 0.13819 | 0.12316 | 0.10965 | 0.097497 | 0.08658 | 0.076778 | 0.067981 | 0.060092 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.16572 | 0.15821 | 0.15088 | 0.14372 | 0.13674 | 0.12993 | 0.12329 | 0.1168 | 0.11048
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 12.4288 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.4445 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 8.8186
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.99541 | 0.9106 | 0.83308 | 0.7622 | 0.69741 | 0.63817 | 0.584 | 0.53448 | 0.48919 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.0651 | 1.0425 | 1.0206 | 0.99909 | 0.97815 | 0.95772 | 0.93778 | 0.91833 | 0.89935
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 1.0727 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 1.0727
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.41847
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.5832 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.5832
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.64445 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.88186
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.099541 | 0.09106 | 0.083308 | 0.07622 | 0.069741 | 0.063817 | 0.0584 | 0.053448 | 0.048919 | 用户分成部分现值 |  | 0.10651 | 0.10425 | 0.10206 | 0.099909 | 0.097815 | 0.095772 | 0.093778 | 0.091833 | 0.089935
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.89587 | 0.81954 | 0.74977 | 0.68598 | 0.62767 | 0.57435 | 0.5256 | 0.48103 | 0.63282 | NPV | -7.55 | 0.95858 | 0.93829 | 0.9185 | 0.89918 | 0.88034 | 0.86195 | 0.844 | 0.8265 | 1.1634
投资回报率 | -20.63% |  | 投资回报率 | -20.63% | [9 empty] | IRR | 1.901%
放电补贴（元/kWh) | 0

## 湖南
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.75*平-1*峰）
省份 | 湖南省 | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | 3.689%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | 3.689%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.75*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -13.57%
平 | 0.75 |  | NPV(折现率=7%） | -1.0243
峰 | 1.75 |  | IRR | 3.689%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 1.1218 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.3168 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.9631
平价（元/KWh) | 0.73019 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.61922 | 0.57871 | 0.54085 | 0.50547 | 0.4724 | 0.4415 | 0.41262 | 0.38562 | 0.36039 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257
谷价（元/KWh) | 0.33859 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 17873988.1525 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 24377074.5468
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2831155.8268 | 2571169.1776 | 2335057.2503 | 2120627.6154 | 1925889.1758 | 1749033.6779 | 1588418.9209 | 1442553.5083 | 1310082.9995 | 充电电量现值(KWh) |  | 3029336.7347 | 2943731.5915 | 2860545.539 | 2779710.217 | 2701159.1967 | 2624827.9268 | 2550653.68 | 2478575.5016 | 2408534.1595
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 15193863.9951 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 20721841.8241
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2406636.7402 | 2185633.9201 | 1984925.9146 | 1802649.0394 | 1637110.7532 | 1486773.942 | 1350242.6456 | 1226249.0958 | 1113641.9442 | 放电电量现值(KWh) |  | 2575101.312 | 2502332.2751 | 2431619.5972 | 2362905.1682 | 2296132.5203 | 2231246.7811 | 2168194.6291 | 2106924.2495 | 2047385.2916
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 9.0517 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 12.345
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.4337 | 1.3021 | 1.1825 | 1.0739 | 0.97531 | 0.88574 | 0.8044 | 0.73054 | 0.66345 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.5341 | 1.4908 | 1.4486 | 1.4077 | 1.3679 | 1.3293 | 1.2917 | 1.2552 | 1.2197
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 17.0444 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 23.2457
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.6998 | 2.4518 | 2.2267 | 2.0222 | 1.8365 | 1.6679 | 1.5147 | 1.3756 | 1.2493 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.8887 | 2.8071 | 2.7278 | 2.6507 | 2.5758 | 2.503 | 2.4323 | 2.3635 | 2.2968
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.75 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.90669 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 1.2174
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.15993 | 0.14111 | 0.12429 | 0.10926 | 0.095854 | 0.083897 | 0.073245 | 0.063763 | 0.055333 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.17113 | 0.16156 | 0.15226 | 0.14322 | 0.13444 | 0.12591 | 0.11761 | 0.10956 | 0.10173
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 10.6532 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 7.0369 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 9.6154
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.099 | 1.002 | 0.91372 | 0.83326 | 0.75997 | 0.69319 | 0.63235 | 0.57691 | 0.52639 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.176 | 1.1472 | 1.1193 | 1.0922 | 1.0659 | 1.0403 | 1.0154 | 0.99124 | 0.96775
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 1.1218 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 1.1218
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.36435
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.59575 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.59575
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.70369 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.96154
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.1099 | 0.1002 | 0.091372 | 0.083326 | 0.075997 | 0.069319 | 0.063235 | 0.057691 | 0.052639 | 用户分成部分现值 |  | 0.1176 | 0.11472 | 0.11193 | 0.10922 | 0.10659 | 0.10403 | 0.10154 | 0.099124 | 0.096775
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.98912 | 0.90184 | 0.82235 | 0.74993 | 0.68397 | 0.62387 | 0.56911 | 0.51922 | 0.66631 | NPV | -7.55 | 1.0584 | 1.0325 | 1.0074 | 0.98301 | 0.9593 | 0.93626 | 0.91387 | 0.89212 | 1.225
投资回报率 | -13.57% |  | 投资回报率 | -13.57% | [9 empty] | IRR | 3.689%
放电补贴（元/kWh) | 0

## 江西
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：1次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：一充一放（1*谷-1*峰）
省份 | 江西省 | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | -4.454%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | -4.454%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：一充一放（1*谷-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.83396
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -56.43%
平 | 0 |  | NPV(折现率=7%） | -5.0238
峰 | 1 |  | IRR | -4.454%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [13 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [13 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [12 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [14 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 第11年 | 第12年 | 第13年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [13 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 0.86885 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 2.4667 | [13 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 3.4075
平价（元/KWh) | 0.67452 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.35384 | 0.33069 | 0.30906 | 0.28884 | 0.26994 | 0.25228 | 0.23578 | 0.22036 | 0.20594 | 0.19247 | 0.17988 | 0.16811 | 0.15711 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861 | 0.37861
谷价（元/KWh) | 0.48019 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [13 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 0.003838 | 0.003587 | 0.0033523 | 0.003133 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 13: 0.1469 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [13 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 10650075.4724 | [13 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 14604433.9561
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 1617803.3296 | 1487400.8904 | 1367509.4916 | 1257281.8947 | 1155939.1525 | 1062765.1045 | 977101.3162 | 898342.4259 | 825931.8669 | 759357.9341 | 698150.1686 | 641876.0324 | 590137.8522 | 充电电量现值(KWh) |  | 1731049.5627 | 1702925.2794 | 1675257.9302 | 1648040.091 | 1621264.4589 | 1594923.8492 | 1569011.1942 | 1543519.541 | 1518442.0494 | 1493771.9908 | 1469502.7454 | 1445627.8014 | 1422140.7525
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 9053144.5407 | [13 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 12414564.7496
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 1375220.9944 | 1264371.8146 | 1162457.592 | 1068758.1277 | 982611.274 | 903408.2556 | 830589.3672 | 763640.0183 | 702087.097 | 645495.6262 | 593465.6899 | 545629.6074 | 501649.3346 | 放电电量现值(KWh) |  | 1471486.464 | 1447579.2906 | 1424060.5359 | 1400923.8894 | 1378163.1429 | 1355772.1892 | 1333745.0203 | 1312075.7259 | 1290758.4914 | 1269787.5971 | 1249157.416 | 1228862.4125 | 1208897.141
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 5.1141 | [13 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 7.0129
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0.77685 | 0.71424 | 0.65666 | 0.60373 | 0.55507 | 0.51033 | 0.46919 | 0.43138 | 0.3966 | 0.36464 | 0.33524 | 0.30822 | 0.28338 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0.83123 | 0.81773 | 0.80444 | 0.79137 | 0.77852 | 0.76587 | 0.75342 | 0.74118 | 0.72914 | 0.71729 | 0.70564 | 0.69418 | 0.6829
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 7.8658 | [13 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 10.7864
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 1.1949 | 1.0986 | 1.01 | 0.92859 | 0.85374 | 0.78493 | 0.72166 | 0.66349 | 0.61001 | 0.56084 | 0.51563 | 0.47407 | 0.43586 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 1.2785 | 1.2577 | 1.2373 | 1.2172 | 1.1974 | 1.178 | 1.1588 | 1.14 | 1.1215 | 1.1033 | 1.0853 | 1.0677 | 1.0504
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.05896 | [13 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.074512
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.014278 | 0.011757 | 0.0095288 | 0.0075641 | 0.0058361 | 0.0043206 | 0.0029955 | 0.0018412 | 0.00083964 | -2.5379e-05 | -0.00076851 | -0.001403 | -0.0019408 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.015277 | 0.01346 | 0.011673 | 0.009915 | 0.0081855 | 0.006484 | 0.0048102 | 0.0031635 | 0.0015436 | -4.9925e-05 | -0.0016176 | -0.0031598 | -0.004677
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [13 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 18.6431 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 2.6436 | [13 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 3.631
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.39668 | 0.36596 | 0.33765 | 0.31153 | 0.28745 | 0.26525 | 0.24477 | 0.22588 | 0.20846 | 0.19239 | 0.17757 | 0.1639 | 0.15129 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.42444 | 0.41899 | 0.41363 | 0.40836 | 0.40317 | 0.39806 | 0.39304 | 0.3881 | 0.38324 | 0.37846 | 0.37376 | 0.36913 | 0.36458
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.86885 | [13 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.86885
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.83396 | [13 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.60816
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.56489 | [13 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.56489
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.26436 | [13 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.3631
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.039668 | 0.036596 | 0.033765 | 0.031153 | 0.028745 | 0.026525 | 0.024477 | 0.022588 | 0.020846 | 0.019239 | 0.017757 | 0.01639 | 0.015129 | 用户分成部分现值 |  | 0.042444 | 0.041899 | 0.041363 | 0.040836 | 0.040317 | 0.039806 | 0.039304 | 0.03881 | 0.038324 | 0.037846 | 0.037376 | 0.036913 | 0.036458
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.35701 | 0.32937 | 0.30388 | 0.28038 | 0.25871 | 0.23872 | 0.22029 | 0.20329 | 0.33451 | 0.17315 | 0.15981 | 0.14751 | 0.28306 | NPV | -7.55 | 0.382 | 0.37709 | 0.37227 | 0.36752 | 0.36285 | 0.35826 | 0.35374 | 0.34929 | 0.69892 | 0.34062 | 0.33638 | 0.33222 | 0.68212
投资回报率 | -56.43% |  | 投资回报率 | -56.43% | [13 empty] | IRR | -4.454%
放电补贴（元/kWh) | 0

## 河南
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，1*平-1*峰）
省份 | 河南省 | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | 2.379%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | 2.379%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，1*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.44081
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -18.65%
平 | 1 |  | NPV(折现率=7%） | -1.4083
峰 | 2 |  | IRR | 2.379%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 1.0027 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.9335 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 6.815
平价（元/KWh) | 0.64912 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.70768 | 0.66139 | 0.61812 | 0.57768 | 0.53989 | 0.50457 | 0.47156 | 0.44071 | 0.41188 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722
谷价（元/KWh) | 0.33901 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 20148870.2949 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 27429841.838
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 3235606.6592 | 2926470.3121 | 2646869.4713 | 2393982.2555 | 2165256.3912 | 1958383.4546 | 1771275.5731 | 1602044.3537 | 1448981.8243 | 充电电量现值(KWh) |  | 3462099.1254 | 3350515.8603 | 3242528.9178 | 3138022.3885 | 3036884.0989 | 2939005.4908 | 2844281.505 | 2752610.4679 | 2663893.9834
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 17127637.7886 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 23316860.386
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2750441.9888 | 2487659.247 | 2249983.2951 | 2035015.3802 | 1840585.9309 | 1664732.661 | 1505680.765 | 1361825.006 | 1231713.5147 | 放电电量现值(KWh) |  | 2942972.928 | 2848121.0718 | 2756326.2858 | 2667490.0407 | 2581516.9829 | 2498314.832 | 2417794.2819 | 2339868.9047 | 2264455.0582
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 9.9548 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 13.5521
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.5986 | 1.4459 | 1.3077 | 1.1828 | 1.0698 | 0.96757 | 0.87512 | 0.79151 | 0.71589 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.7105 | 1.6554 | 1.602 | 1.5504 | 1.5004 | 1.4521 | 1.4053 | 1.36 | 1.3161
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 17.1731 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 23.3788
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.7577 | 2.4943 | 2.256 | 2.0404 | 1.8455 | 1.6692 | 1.5097 | 1.3654 | 1.235 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.9508 | 2.8557 | 2.7636 | 2.6746 | 2.5884 | 2.505 | 2.4242 | 2.3461 | 2.2705
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 2 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.5589 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.73593
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.1111 | 0.095105 | 0.080988 | 0.068549 | 0.057607 | 0.047997 | 0.039573 | 0.032206 | 0.025777 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.11888 | 0.10889 | 0.099214 | 0.089854 | 0.080796 | 0.07203 | 0.063546 | 0.055336 | 0.04739
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 9.3216 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.6102 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 9.0228
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.041 | 0.9467 | 0.86108 | 0.78333 | 0.71271 | 0.64856 | 0.59028 | 0.53733 | 0.48921 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.1139 | 1.0839 | 1.0549 | 1.0268 | 0.99961 | 0.97331 | 0.94786 | 0.92323 | 0.89939
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 1.0027 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 1.0027
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.44081 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.3238
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.58122 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.58122
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.66102 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.90228
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.1041 | 0.09467 | 0.086108 | 0.078333 | 0.071271 | 0.064856 | 0.059028 | 0.053733 | 0.048921 | 用户分成部分现值 |  | 0.11139 | 0.10839 | 0.10549 | 0.10268 | 0.099961 | 0.097331 | 0.094786 | 0.092323 | 0.089939
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.93689 | 0.85203 | 0.77498 | 0.705 | 0.64144 | 0.5837 | 0.53125 | 0.4836 | 0.63284 | NPV | -7.55 | 1.0025 | 0.97549 | 0.94938 | 0.92411 | 0.89965 | 0.87598 | 0.85308 | 0.83091 | 1.1635
投资回报率 | -18.65% |  | 投资回报率 | -18.65% | [9 empty] | IRR | 2.379%

## 重庆
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，0.5*平-0.5*峰）
省份 | 重庆市 | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | 2.605%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | 2.605%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，0.5*平-0.5*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -17.9%
平 | 0.5 |  | NPV(折现率=7%） | -1.3511
峰 | 1.5 |  | IRR | 2.605%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 1.1273 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 3.7001 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.1113
平价（元/KWh) | 0.73214 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.53076 | 0.49604 | 0.46359 | 0.43326 | 0.40492 | 0.37843 | 0.35367 | 0.33053 | 0.30891 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792
谷价（元/KWh) | 0.32641 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 15534030.2804 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 21224301.9053
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2426704.9944 | 2212902.8145 | 2017937.441 | 1840149.2777 | 1678024.9454 | 1530184.3995 | 1395369.1825 | 1272431.7123 | 1160325.513 | 充电电量现值(KWh) |  | 2596574.344 | 2533552.4323 | 2472060.1365 | 2412060.331 | 2353516.7914 | 2296394.1722 | 2240657.9862 | 2186274.5829 | 2133211.1287
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 13204772.2848 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 18041813.2645
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2062831.4916 | 1881087.9873 | 1715356.7949 | 1564227.1673 | 1426412.6497 | 1300740.1289 | 1186139.8476 | 1081636.2982 | 986339.9194 | 放电电量现值(KWh) |  | 2207229.696 | 2153657.6366 | 2101385.8341 | 2050382.7296 | 2000617.5305 | 1952060.1913 | 1904681.3957 | 1858452.5392 | 1813345.7114
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 7.1713 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 9.7983
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.1203 | 1.0216 | 0.93159 | 0.84951 | 0.77467 | 0.70642 | 0.64418 | 0.58742 | 0.53567 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.1987 | 1.1696 | 1.1412 | 1.1135 | 1.0865 | 1.0601 | 1.0344 | 1.0093 | 0.9848
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 14.8854 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 20.3381
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.3254 | 2.1205 | 1.9337 | 1.7633 | 1.608 | 1.4663 | 1.3371 | 1.2193 | 1.1119 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.4882 | 2.4278 | 2.3688 | 2.3113 | 2.2552 | 2.2005 | 2.1471 | 2.095 | 2.0441
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.5 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.99119 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 1.3402
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.16682 | 0.14907 | 0.13308 | 0.1187 | 0.10575 | 0.094105 | 0.083639 | 0.074238 | 0.065798 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.17849 | 0.17067 | 0.16303 | 0.15559 | 0.14832 | 0.14123 | 0.13431 | 0.12755 | 0.12097
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 12.4288 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.6737 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 9.1317
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.0312 | 0.94325 | 0.86284 | 0.78935 | 0.72216 | 0.66074 | 0.60459 | 0.55325 | 0.5063 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.1034 | 1.0799 | 1.057 | 1.0347 | 1.0129 | 0.99159 | 0.97084 | 0.95058 | 0.93082
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 1.1273 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 1.1273
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.41847
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.54309 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.54309
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.66737 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.91317
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.10312 | 0.094325 | 0.086284 | 0.078935 | 0.072216 | 0.066074 | 0.060459 | 0.055325 | 0.05063 | 用户分成部分现值 |  | 0.11034 | 0.10799 | 0.1057 | 0.10347 | 0.10129 | 0.099159 | 0.097084 | 0.095058 | 0.093082
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.92809 | 0.84892 | 0.77656 | 0.71041 | 0.64995 | 0.59467 | 0.54413 | 0.49792 | 0.64823 | NPV | -7.55 | 0.99306 | 0.97193 | 0.95132 | 0.93121 | 0.91158 | 0.89244 | 0.87375 | 0.85552 | 1.1917
投资回报率 | -17.9% |  | 投资回报率 | -17.9% | [9 empty] | IRR | 2.605%

## 四川
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.5*平-0.75*峰）
省份 | 四川省 | 备注： | 尖峰时段每天两个小时，全年执行；尖峰电价在高峰电价基础上上浮25%
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | 1.254%
IRR：含补贴（1） | 2.643%
补贴（1）情况 | 成都市发改委
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | 2.643%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-0.25*峰，0.25*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.67661
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -17.61%
平 | 0.25 |  | NPV(折现率=7%） | -1.6922
峰 | 1.25 |  | IRR | 2.643%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [10 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [10 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [9 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [11 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [10 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 1.0765 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 3.0834 | [10 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.2594
平价（元/KWh) | 0.70728 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.4423 | 0.41337 | 0.38632 | 0.36105 | 0.33743 | 0.31536 | 0.29473 | 0.27544 | 0.25742 | 0.24058 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.47326 | 0.47326 | 0.47326 | 0.47326 | 0.47326 | 0.47326 | 0.47326 | 0.47326 | 0.47326 | 0.47326
谷价（元/KWh) | 0.33805 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [10 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 0.003838 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 10: 0.17996 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [10 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 13126812.369 | [10 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 17967978.5521
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2022254.162 | 1851652.8699 | 1695443.8345 | 1552412.8969 | 1421448.3273 | 1301532.1833 | 1191732.3983 | 1091195.5367 | 999140.1601 | 914850.754 | 充电电量现值(KWh) |  | 2163811.9534 | 2119957.3708 | 2076991.6013 | 2034896.6312 | 1993654.8115 | 1953248.8514 | 1913661.8102 | 1874877.0906 | 1836878.4318 | 1799649.9024
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 11158505.8758 | [10 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 15273760.9569
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 1719026.243 | 1574005.8476 | 1441219.6547 | 1319635.5631 | 1208308.5418 | 1106373.2844 | 1013037.4835 | 927575.6722 | 849323.5855 | 777672.9968 | 放电电量现值(KWh) |  | 1839358.08 | 1802079.2949 | 1765556.0494 | 1729773.0307 | 1694715.2365 | 1660367.9684 | 1626716.826 | 1593747.7008 | 1561446.77 | 1529800.4912
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 5.4069 | [10 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 7.4009
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0.83296 | 0.76269 | 0.69835 | 0.63943 | 0.58549 | 0.53609 | 0.49087 | 0.44946 | 0.41154 | 0.37682 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0.89126 | 0.8732 | 0.8555 | 0.83816 | 0.82118 | 0.80453 | 0.78823 | 0.77225 | 0.7566 | 0.74127
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 12.8399 | [10 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 17.2699
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.1265 | 1.9704 | 1.8274 | 1.4206 | 1.3007 | 1.191 | 1.0905 | 0.99852 | 0.91428 | 0.83715 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.256 | 2.2159 | 2.1766 | 1.8621 | 1.8243 | 1.7874 | 1.7511 | 1.7156 | 1.6809 | 1.6468
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.25 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 1.0751 | [10 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 1.3854
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.21105 | 0.19694 | 0.18415 | 0.10358 | 0.093105 | 0.083627 | 0.075055 | 0.067306 | 0.060302 | 0.053977 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.22099 | 0.21547 | 0.21007 | 0.13577 | 0.13058 | 0.1255 | 0.12052 | 0.11564 | 0.11086 | 0.10618
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [10 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 14.9145 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.3088 | [10 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 8.4156
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.0754 | 1.0042 | 0.93879 | 0.67179 | 0.61675 | 0.56624 | 0.51989 | 0.47736 | 0.43833 | 0.40251 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.1362 | 1.1197 | 1.1035 | 0.88058 | 0.86502 | 0.84977 | 0.83483 | 0.82019 | 0.80585 | 0.79181
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 1.0765 | [10 empty] | 度电收益（元/kWh) | 1.0765
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.67661 | [10 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.49431
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.48455 | [10 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.48455
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.63088 | [10 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.84156
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.10754 | 0.10042 | 0.093879 | 0.067179 | 0.061675 | 0.056624 | 0.051989 | 0.047736 | 0.043833 | 0.040251 | 用户分成部分现值 |  | 0.11362 | 0.11197 | 0.11035 | 0.088058 | 0.086502 | 0.084977 | 0.083483 | 0.082019 | 0.080585 | 0.079181
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.9679 | 0.90376 | 0.84491 | 0.60461 | 0.55507 | 0.50961 | 0.4679 | 0.42962 | 0.57445 | 0.36226 | NPV | -7.55 | 1.0226 | 1.0077 | 0.99312 | 0.79252 | 0.77852 | 0.76479 | 0.75135 | 0.73817 | 1.0793 | 0.71262
投资回报率 | -17.61% |  | 投资回报率 | -17.61% | [10 empty] | IRR | 2.643%

## >华东
部分省份的测算模型需要根据不同季节、时段的分时曲线进行下一阶段的优化：
浙江、江苏

## 江苏
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.75*平-1*峰）
省份 | 江苏省 | 备注： | 苏州工业元补贴后IRR
有无补贴政策 | 有 |  | 9.982%
IRR：不含补贴 | 5.567% |  | 南京财政局补贴后
IRR：含补贴（1） | 9.982% |  | 6.59%
补贴（1）情况 | 苏州工业园
IRR：含补贴（2） | 6.59%
补贴（2）情况 | 南京财政局
该省 Best IRR | 9.982%
基本数据 |  |  | 计算结果 |  |  |  |  | 2.46
充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.75*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.35253
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -2.185% |  |  |  | 6.48
平 | 1 |  | NPV(折现率=7%） | -0.13192
峰 | 2 |  | IRR | 6.477%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 240 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1100 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 6.038 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 6.038
峰价（元/KWh) | 1.2 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 3.9295 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.4282
平价（元/KWh) | 0.72 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.56367 | 0.5268 | 0.49233 | 0.46012 | 0.43002 | 0.40189 | 0.3756 | 0.35103 | 0.32806 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.60313 | 0.60313 | 0.60313 | 0.60313 | 0.60313 | 0.60313 | 0.60313 | 0.60313 | 0.60313
谷价（元/KWh) | 0.6 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.039339 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.054342
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.005643 | 0.0052738 | 0.0049288 | 0.0046064 | 0.004305 | 0.0040234 | 0.0037602 | 0.0035142 | 0.0032843 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.006038 | 0.006038 | 0.006038 | 0.006038 | 0.006038 | 0.006038 | 0.006038 | 0.006038 | 0.006038
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.15143 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.2784
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 20148870.2949 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 27429841.838
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 3235606.6592 | 2926470.3121 | 2646869.4713 | 2393982.2555 | 2165256.3912 | 1958383.4546 | 1771275.5731 | 1602044.3537 | 1448981.8243 | 充电电量现值(KWh) |  | 3462099.1254 | 3350515.8603 | 3242528.9178 | 3138022.3885 | 3036884.0989 | 2939005.4908 | 2844281.505 | 2752610.4679 | 2663893.9834
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 17127637.7886 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 23316860.386
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2750441.9888 | 2487659.247 | 2249983.2951 | 2035015.3802 | 1840585.9309 | 1664732.661 | 1505680.765 | 1361825.006 | 1231713.5147 | 放电电量现值(KWh) |  | 2942972.928 | 2848121.0718 | 2756326.2858 | 2667490.0407 | 2581516.9829 | 2498314.832 | 2417794.2819 | 2339868.9047 | 2264455.0582
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 13.2983 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 18.1037
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 2.1355 | 1.9315 | 1.7469 | 1.58 | 1.4291 | 1.2925 | 1.169 | 1.0573 | 0.95633 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 2.285 | 2.2113 | 2.1401 | 2.0711 | 2.0043 | 1.9397 | 1.8772 | 1.8167 | 1.7582
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 20.5532 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 27.9802
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 3.3005 | 2.9852 | 2.7 | 2.442 | 2.2087 | 1.9977 | 1.8068 | 1.6342 | 1.4781 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 3.5316 | 3.4177 | 3.3076 | 3.201 | 3.0978 | 2.998 | 2.9014 | 2.8078 | 2.7173
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 2 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.82151 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 1.0985
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.14893 | 0.13041 | 0.11395 | 0.099315 | 0.086327 | 0.074808 | 0.064604 | 0.055575 | 0.047596 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.15935 | 0.14931 | 0.13959 | 0.13018 | 0.12108 | 0.11227 | 0.10374 | 0.095488 | 0.087502
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 9.3216 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.3941 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 8.7237
PCS总成本（元） | 288000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.0105 | 0.91803 | 0.83417 | 0.75807 | 0.689 | 0.62631 | 0.56941 | 0.51775 | 0.47085 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.0812 | 1.0511 | 1.0219 | 0.99367 | 0.96636 | 0.93993 | 0.91435 | 0.88959 | 0.86564
ESS总成本（元） | 5280000 |  | 度电收益（元/kWh) | 1.2 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 1.2
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.35253 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.25895
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.77642 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.77642
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.63941 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.87237
设备总投资（元） | 6038000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.10105 | 0.091803 | 0.083417 | 0.075807 | 0.0689 | 0.062631 | 0.056941 | 0.051775 | 0.047085 | 用户分成部分现值 |  | 0.10812 | 0.10511 | 0.10219 | 0.099367 | 0.096636 | 0.093993 | 0.091435 | 0.088959 | 0.086564
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -6.038 | 0.90941 | 0.82623 | 0.75075 | 0.68226 | 0.6201 | 0.56368 | 0.51247 | 0.46598 | 0.57519 | NPV | -6.038 | 0.97307 | 0.94595 | 0.91971 | 0.89431 | 0.86973 | 0.84594 | 0.82291 | 0.80063 | 1.0575
投资回报率 | -2.185% |  | 投资回报率 | -2.185% | [9 empty] | IRR | 6.477%
放电补贴（元/kWh) | 0

## 浙江
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-0.5*峰，0.5*谷-1*峰）
省份 | 浙江省 | 备注： | 浙江存在尖峰时段；本模型暂保守计算
有无补贴政策 | 有 |  | 要结合实际的负荷曲线来看；不一定适用；未来不好预测，大家投储能项目时都非常谨慎；
IRR：不含补贴 | 10.48%
IRR：含补贴（1） | 16.33%
补贴（1）情况 | 义乌市发改局
IRR：含补贴（2） | 18.31%
补贴（2）情况 | 温州市经信局
该省 Best IRR | 18.31%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-0.5*峰，0.5*谷-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176
谷 | 1.5 |  | 投资回报率 | 43.32%
平 | 0 |  | NPV(折现率=7%） | 3.2707
峰 | 1.5 |  | IRR | 18.31%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 1.3236 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 3.7001 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.1113
平价（元/KWh) | 0.98522 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.53076 | 0.49604 | 0.46359 | 0.43326 | 0.40492 | 0.37843 | 0.35367 | 0.33053 | 0.30891 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792
谷价（元/KWh) | 0.3909 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 15534030.2804 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 21224301.9053
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2426704.9944 | 2212902.8145 | 2017937.441 | 1840149.2777 | 1678024.9454 | 1530184.3995 | 1395369.1825 | 1272431.7123 | 1160325.513 | 充电电量现值(KWh) |  | 2596574.344 | 2533552.4323 | 2472060.1365 | 2412060.331 | 2353516.7914 | 2296394.1722 | 2240657.9862 | 2186274.5829 | 2133211.1287
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 13204772.2848 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 18041813.2645
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2062831.4916 | 1881087.9873 | 1715356.7949 | 1564227.1673 | 1426412.6497 | 1300740.1289 | 1186139.8476 | 1081636.2982 | 986339.9194 | 放电电量现值(KWh) |  | 2207229.696 | 2153657.6366 | 2101385.8341 | 2050382.7296 | 2000617.5305 | 1952060.1913 | 1904681.3957 | 1858452.5392 | 1813345.7114
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 6.0723 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 8.2966
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0.9486 | 0.86502 | 0.78881 | 0.71931 | 0.65594 | 0.59815 | 0.54545 | 0.49739 | 0.45357 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.015 | 0.99037 | 0.96633 | 0.94287 | 0.91999 | 0.89766 | 0.87587 | 0.85461 | 0.83387
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 20.6335 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 27.3696
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 4.3807 | 3.9948 | 2.2705 | 2.0705 | 1.8881 | 1.7217 | 1.57 | 1.4317 | 1.3056 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 4.6874 | 4.5736 | 2.7815 | 2.714 | 2.6481 | 2.5838 | 2.5211 | 2.4599 | 2.4002
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.5 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 2.703 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 3.4734
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.72357 | 0.65677 | 0.25299 | 0.22803 | 0.20545 | 0.18503 | 0.16655 | 0.14984 | 0.13474 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.77422 | 0.75194 | 0.30992 | 0.29891 | 0.28816 | 0.27767 | 0.26744 | 0.25746 | 0.24772
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 12.4288 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 11.8091 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 15.5316
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 2.7015 | 2.4664 | 1.2226 | 1.1174 | 1.0213 | 0.93351 | 0.85332 | 0.78007 | 0.71314 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 2.8906 | 2.8237 | 1.4977 | 1.4646 | 1.4324 | 1.4009 | 1.3702 | 1.3403 | 1.3111
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 1.3236 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 1.3236
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.41847
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.45985 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.45985
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 1.1809 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 1.5532
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.27015 | 0.24664 | 0.12226 | 0.11174 | 0.10213 | 0.093351 | 0.085332 | 0.078007 | 0.071314 | 用户分成部分现值 |  | 0.28906 | 0.28237 | 0.14977 | 0.14646 | 0.14324 | 0.14009 | 0.13702 | 0.13403 | 0.13111
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 2.4313 | 2.2197 | 1.1003 | 1.0056 | 0.91915 | 0.84015 | 0.76799 | 0.70206 | 0.83438 | NPV | -7.55 | 2.6015 | 2.5414 | 1.3479 | 1.3182 | 1.2892 | 1.2608 | 1.2332 | 1.2063 | 1.534
投资回报率 | 43.32% |  | 投资回报率 | 43.32% | [9 empty] | IRR | 18.31%
放电补贴（元/kWh) | 0.8

## 安徽
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.75*平-1*峰）
省份 | 安徽省 | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | 2.025%
IRR：含补贴（1） | 8.746%
补贴（1）情况 | 芜湖市人民政府
IRR：含补贴（2） | 5.953%
补贴（2）情况 | 合肥市人民政府
该省 Best IRR | 8.746%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.75*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -20.08%
平 | 0.75 |  | NPV(折现率=7%） | -1.5161
峰 | 1.75 |  | IRR | 2.025%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 1.06 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.3168 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.9631
平价（元/KWh) | 0.67226 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.61922 | 0.57871 | 0.54085 | 0.50547 | 0.4724 | 0.4415 | 0.41262 | 0.38562 | 0.36039 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257
谷价（元/KWh) | 0.36148 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 17873988.1525 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 24377074.5468
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2831155.8268 | 2571169.1776 | 2335057.2503 | 2120627.6154 | 1925889.1758 | 1749033.6779 | 1588418.9209 | 1442553.5083 | 1310082.9995 | 充电电量现值(KWh) |  | 3029336.7347 | 2943731.5915 | 2860545.539 | 2779710.217 | 2701159.1967 | 2624827.9268 | 2550653.68 | 2478575.5016 | 2408534.1595
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 15193863.9951 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 20721841.8241
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2406636.7402 | 2185633.9201 | 1984925.9146 | 1802649.0394 | 1637110.7532 | 1486773.942 | 1350242.6456 | 1226249.0958 | 1113641.9442 | 放电电量现值(KWh) |  | 2575101.312 | 2502332.2751 | 2431619.5972 | 2362905.1682 | 2296132.5203 | 2231246.7811 | 2168194.6291 | 2106924.2495 | 2047385.2916
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 8.8418 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 12.0586
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.4005 | 1.2719 | 1.1551 | 1.049 | 0.95268 | 0.8652 | 0.78575 | 0.71359 | 0.64806 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.4985 | 1.4562 | 1.415 | 1.375 | 1.3362 | 1.2984 | 1.2617 | 1.2261 | 1.1914
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 16.1058 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 21.9656
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.5511 | 2.3168 | 2.1041 | 1.9108 | 1.7354 | 1.576 | 1.4313 | 1.2998 | 1.1805 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.7297 | 2.6525 | 2.5776 | 2.5047 | 2.4339 | 2.3652 | 2.2983 | 2.2334 | 2.1703
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.75 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.72452 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.96896
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.13108 | 0.11491 | 0.10049 | 0.08765 | 0.076225 | 0.066071 | 0.057055 | 0.049061 | 0.04198 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.14025 | 0.13156 | 0.1231 | 0.11489 | 0.10691 | 0.099155 | 0.091619 | 0.084295 | 0.077179
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 10.6532 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.4903 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 8.87
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.0125 | 0.92343 | 0.84232 | 0.76842 | 0.70108 | 0.63971 | 0.58378 | 0.5328 | 0.48634 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.0833 | 1.0572 | 1.0319 | 1.0072 | 0.9833 | 0.96003 | 0.93743 | 0.91546 | 0.89411
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 1.06 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 1.06
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.36435
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.58193 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.58193
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.64903 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.887
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.10125 | 0.092343 | 0.084232 | 0.076842 | 0.070108 | 0.063971 | 0.058378 | 0.05328 | 0.048634 | 用户分成部分现值 |  | 0.10833 | 0.10572 | 0.10319 | 0.10072 | 0.09833 | 0.096003 | 0.093743 | 0.091546 | 0.089411
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.91121 | 0.83109 | 0.75809 | 0.69158 | 0.63097 | 0.57574 | 0.5254 | 0.47952 | 0.63025 | NPV | -7.55 | 0.975 | 0.95151 | 0.92869 | 0.90652 | 0.88497 | 0.86403 | 0.84368 | 0.82391 | 1.1587
投资回报率 | -20.08% |  | 投资回报率 | -20.08% | [9 empty] | IRR | 2.025%
放电补贴（元/kWh) | 0

## 福建
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，1*平-1*峰）
省份 | 福建省（厦门市） | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | -0.6858%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | -0.6858%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，1*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.44081
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -30.16%
平 | 1 |  | NPV(折现率=7%） | -2.277
峰 | 2 |  | IRR | -0.6858%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 0.88045 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.9335 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 6.815
平价（元/KWh) | 0.59619 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.70768 | 0.66139 | 0.61812 | 0.57768 | 0.53989 | 0.50457 | 0.47156 | 0.44071 | 0.41188 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722
谷价（元/KWh) | 0.31193 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 20148870.2949 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 27429841.838
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 3235606.6592 | 2926470.3121 | 2646869.4713 | 2393982.2555 | 2165256.3912 | 1958383.4546 | 1771275.5731 | 1602044.3537 | 1448981.8243 | 充电电量现值(KWh) |  | 3462099.1254 | 3350515.8603 | 3242528.9178 | 3138022.3885 | 3036884.0989 | 2939005.4908 | 2844281.505 | 2752610.4679 | 2663893.9834
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 17127637.7886 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 23316860.386
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2750441.9888 | 2487659.247 | 2249983.2951 | 2035015.3802 | 1840585.9309 | 1664732.661 | 1505680.765 | 1361825.006 | 1231713.5147 | 放电电量现值(KWh) |  | 2942972.928 | 2848121.0718 | 2756326.2858 | 2667490.0407 | 2581516.9829 | 2498314.832 | 2417794.2819 | 2339868.9047 | 2264455.0582
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 9.1488 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 12.4548
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.4692 | 1.3288 | 1.2018 | 1.087 | 0.98315 | 0.88922 | 0.80426 | 0.72742 | 0.65792 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.572 | 1.5213 | 1.4723 | 1.4248 | 1.3789 | 1.3345 | 1.2915 | 1.2498 | 1.2096
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 15.08 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 20.5293
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.4216 | 2.1903 | 1.981 | 1.7917 | 1.6205 | 1.4657 | 1.3257 | 1.199 | 1.0845 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.5911 | 2.5076 | 2.4268 | 2.3486 | 2.2729 | 2.1996 | 2.1287 | 2.0601 | 1.9937
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 2 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.23714 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.2979
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.059432 | 0.048371 | 0.03872 | 0.030319 | 0.023029 | 0.016723 | 0.011287 | 0.0066226 | 0.002638 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.063592 | 0.05538 | 0.047433 | 0.039742 | 0.032299 | 0.025096 | 0.018125 | 0.011379 | 0.0048499
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 9.3216 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 5.6449 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 7.7087
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.88598 | 0.8065 | 0.73428 | 0.66864 | 0.60898 | 0.55474 | 0.50542 | 0.46058 | 0.41979 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.948 | 0.92336 | 0.89952 | 0.87645 | 0.85412 | 0.83251 | 0.8116 | 0.79136 | 0.77177
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.88045 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.88045
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.44081 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.3238
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.53415 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.53415
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.56449 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.77087
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.088598 | 0.08065 | 0.073428 | 0.066864 | 0.060898 | 0.055474 | 0.050542 | 0.046058 | 0.041979 | 用户分成部分现值 |  | 0.0948 | 0.092336 | 0.089952 | 0.087645 | 0.085412 | 0.083251 | 0.08116 | 0.079136 | 0.077177
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.79738 | 0.72585 | 0.66085 | 0.60178 | 0.54808 | 0.49926 | 0.45488 | 0.41452 | 0.57037 | NPV | -7.55 | 0.8532 | 0.83103 | 0.80957 | 0.7888 | 0.76871 | 0.74926 | 0.73044 | 0.71222 | 1.0486
投资回报率 | -30.16% |  | 投资回报率 | -30.16% | [9 empty] | IRR | -0.6858%

## 上海
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.5*平-0.75*峰）
省份 | 上海市 | 备注： | 尖峰时段每天两个小时，全年执行；尖峰电价在高峰电价基础上上浮25%
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | -8.481%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | -8.481%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.5*平-0.75*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -56.11%
平 | 0.5 |  | NPV(折现率=7%） | -4.2362
峰 | 1.5 |  | IRR | -8.481%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 0.88576 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 3.7001 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.1113
平价（元/KWh) | 0.80232 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.53076 | 0.49604 | 0.46359 | 0.43326 | 0.40492 | 0.37843 | 0.35367 | 0.33053 | 0.30891 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792
谷价（元/KWh) | 0.3961 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 15534030.2804 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 21224301.9053
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2426704.9944 | 2212902.8145 | 2017937.441 | 1840149.2777 | 1678024.9454 | 1530184.3995 | 1395369.1825 | 1272431.7123 | 1160325.513 | 充电电量现值(KWh) |  | 2596574.344 | 2533552.4323 | 2472060.1365 | 2412060.331 | 2353516.7914 | 2296394.1722 | 2240657.9862 | 2186274.5829 | 2133211.1287
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 13204772.2848 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 18041813.2645
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2062831.4916 | 1881087.9873 | 1715356.7949 | 1564227.1673 | 1426412.6497 | 1300740.1289 | 1186139.8476 | 1081636.2982 | 986339.9194 | 放电电量现值(KWh) |  | 2207229.696 | 2153657.6366 | 2101385.8341 | 2050382.7296 | 2000617.5305 | 1952060.1913 | 1904681.3957 | 1858452.5392 | 1813345.7114
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 8.2564 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 11.2809
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.2898 | 1.1762 | 1.0725 | 0.97805 | 0.89188 | 0.8133 | 0.74165 | 0.67631 | 0.61672 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.3801 | 1.3466 | 1.3139 | 1.282 | 1.2509 | 1.2205 | 1.1909 | 1.162 | 1.1338
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 11.6963 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 15.9807
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 1.8272 | 1.6662 | 1.5194 | 1.3855 | 1.2635 | 1.1521 | 1.0506 | 0.95807 | 0.87366 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 1.9551 | 1.9076 | 1.8613 | 1.8161 | 1.7721 | 1.7291 | 1.6871 | 1.6461 | 1.6062
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.5 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | -0.077371 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | -0.11984
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | -0.00011395 | -0.0031538 | -0.0057263 | -0.0078857 | -0.0096805 | -0.011154 | -0.012346 | -0.013291 | -0.014019 | 所得税现值（Mn RMB） |  | -0.00012193 | -0.0036108 | -0.007015 | -0.010337 | -0.013577 | -0.01674 | -0.019825 | -0.022836 | -0.025773
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 12.4288 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 3.468 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 4.7517
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.53042 | 0.48658 | 0.44641 | 0.4096 | 0.37588 | 0.34496 | 0.31663 | 0.29066 | 0.26685 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.56755 | 0.55708 | 0.54687 | 0.53691 | 0.52718 | 0.5177 | 0.50844 | 0.49941 | 0.4906
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.88576 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.88576
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.41847
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.62526 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.62526
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.3468 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.47517
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.053042 | 0.048658 | 0.044641 | 0.04096 | 0.037588 | 0.034496 | 0.031663 | 0.029066 | 0.026685 | 用户分成部分现值 |  | 0.056755 | 0.055708 | 0.054687 | 0.053691 | 0.052718 | 0.05177 | 0.050844 | 0.049941 | 0.04906
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.47738 | 0.43792 | 0.40177 | 0.36864 | 0.33829 | 0.31047 | 0.28497 | 0.26159 | 0.43272 | NPV | -7.55 | 0.5108 | 0.50138 | 0.49218 | 0.48322 | 0.47447 | 0.46593 | 0.4576 | 0.44947 | 0.79554
投资回报率 | -56.11% |  | 投资回报率 | -56.11% | [9 empty] | IRR | -8.481%

## >华北
该省 Best IRR

## 山东
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）两充两放两充两放（1*谷-1*峰，0.5*谷+0.25*平0.75*峰）
省份 | 山东省 | 备注： | 不同季节存在尖峰电价；本模型保守计算
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | 0.6065%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | 0.6065%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，0.5*谷+0.25*平0.75*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691
谷 | 1.5 |  | 投资回报率 | -25.47%
平 | 0.25 |  | NPV(折现率=7%） | -1.9229
峰 | 1.75 |  | IRR | 0.6065%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 0.95571 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.3168 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.9631
平价（元/KWh) | 0.67785 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.61922 | 0.57871 | 0.54085 | 0.50547 | 0.4724 | 0.4415 | 0.41262 | 0.38562 | 0.36039 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257
谷价（元/KWh) | 0.40003 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 17873988.1525 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 24377074.5468
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2831155.8268 | 2571169.1776 | 2335057.2503 | 2120627.6154 | 1925889.1758 | 1749033.6779 | 1588418.9209 | 1442553.5083 | 1310082.9995 | 充电电量现值(KWh) |  | 3029336.7347 | 2943731.5915 | 2860545.539 | 2779710.217 | 2701159.1967 | 2624827.9268 | 2550653.68 | 2478575.5016 | 2408534.1595
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 15193863.9951 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 20721841.8241
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2406636.7402 | 2185633.9201 | 1984925.9146 | 1802649.0394 | 1637110.7532 | 1486773.942 | 1350242.6456 | 1226249.0958 | 1113641.9442 | 放电电量现值(KWh) |  | 2575101.312 | 2502332.2751 | 2431619.5972 | 2362905.1682 | 2296132.5203 | 2231246.7811 | 2168194.6291 | 2106924.2495 | 2047385.2916
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 7.8595 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 10.719
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.2449 | 1.1306 | 1.0268 | 0.93248 | 0.84685 | 0.76908 | 0.69846 | 0.63432 | 0.57607 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.3321 | 1.2944 | 1.2578 | 1.2223 | 1.1877 | 1.1542 | 1.1216 | 1.0899 | 1.0591
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 14.5209 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 19.804
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.3 | 2.0888 | 1.897 | 1.7228 | 1.5646 | 1.4209 | 1.2904 | 1.1719 | 1.0643 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.461 | 2.3915 | 2.3239 | 2.2582 | 2.1944 | 2.1324 | 2.0722 | 2.0136 | 1.9567
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.75 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.57386 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.76349
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.10721 | 0.093233 | 0.080807 | 0.069775 | 0.059992 | 0.051328 | 0.043667 | 0.036901 | 0.030938 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.11472 | 0.10674 | 0.098992 | 0.091461 | 0.084142 | 0.07703 | 0.070119 | 0.063403 | 0.056878
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 10.6532 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.0384 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 8.2536
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.94087 | 0.85841 | 0.78328 | 0.7148 | 0.65238 | 0.59548 | 0.54362 | 0.49633 | 0.45321 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.0067 | 0.9828 | 0.95955 | 0.93695 | 0.915 | 0.89366 | 0.87293 | 0.85278 | 0.8332
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.95571 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.95571
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.36435
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.51728 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.51728
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.60384 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.82536
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.094087 | 0.085841 | 0.078328 | 0.07148 | 0.065238 | 0.059548 | 0.054362 | 0.049633 | 0.045321 | 用户分成部分现值 |  | 0.10067 | 0.09828 | 0.095955 | 0.093695 | 0.0915 | 0.089366 | 0.087293 | 0.085278 | 0.08332
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.84678 | 0.77257 | 0.70495 | 0.64332 | 0.58714 | 0.53593 | 0.48925 | 0.44669 | 0.60044 | NPV | -7.55 | 0.90605 | 0.88452 | 0.86359 | 0.84326 | 0.8235 | 0.80429 | 0.78563 | 0.7675 | 1.1039
投资回报率 | -25.47% |  | 投资回报率 | -25.47% | [9 empty] | IRR | 0.6065%

## 北京
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）两充两放（1*谷-1*峰，0.75*平-0.75*峰）
省份 | 北京市（城区） | 备注： | 不同季节存在尖峰电价；本模型保守计算
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | -2.917%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | -2.917%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，0.75*平-0.75*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -38.15%
平 | 0.75 |  | NPV(折现率=7%） | -2.8806
峰 | 1.75 |  | IRR | -2.917%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 0.95571 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.3168 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.9631
平价（元/KWh) | 0.67785 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.61922 | 0.57871 | 0.54085 | 0.50547 | 0.4724 | 0.4415 | 0.41262 | 0.38562 | 0.36039 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257
谷价（元/KWh) | 0.40003 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 17873988.1525 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 24377074.5468
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2831155.8268 | 2571169.1776 | 2335057.2503 | 2120627.6154 | 1925889.1758 | 1749033.6779 | 1588418.9209 | 1442553.5083 | 1310082.9995 | 充电电量现值(KWh) |  | 3029336.7347 | 2943731.5915 | 2860545.539 | 2779710.217 | 2701159.1967 | 2624827.9268 | 2550653.68 | 2478575.5016 | 2408534.1595
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 15193863.9951 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 20721841.8241
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2406636.7402 | 2185633.9201 | 1984925.9146 | 1802649.0394 | 1637110.7532 | 1486773.942 | 1350242.6456 | 1226249.0958 | 1113641.9442 | 放电电量现值(KWh) |  | 2575101.312 | 2502332.2751 | 2431619.5972 | 2362905.1682 | 2296132.5203 | 2231246.7811 | 2168194.6291 | 2106924.2495 | 2047385.2916
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 9.2783 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 12.654
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.4696 | 1.3347 | 1.2121 | 1.1008 | 0.99972 | 0.90791 | 0.82454 | 0.74882 | 0.68006 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.5725 | 1.5281 | 1.4849 | 1.4429 | 1.4022 | 1.3625 | 1.324 | 1.2866 | 1.2503
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 14.5209 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 19.804
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.3 | 2.0888 | 1.897 | 1.7228 | 1.5646 | 1.4209 | 1.2904 | 1.1719 | 1.0643 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.461 | 2.3915 | 2.3239 | 2.2582 | 2.1944 | 2.1324 | 2.0722 | 2.0136 | 1.9567
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.75 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.21916 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.27974
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.051032 | 0.04221 | 0.03447 | 0.027693 | 0.021774 | 0.01662 | 0.012146 | 0.0082749 | 0.0049399 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.054604 | 0.048327 | 0.042227 | 0.036299 | 0.030539 | 0.024942 | 0.019503 | 0.014218 | 0.0090819
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 10.6532 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 4.9743 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.8024
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.77232 | 0.70534 | 0.64426 | 0.58855 | 0.53773 | 0.49136 | 0.44905 | 0.41045 | 0.37521 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.82638 | 0.80755 | 0.78925 | 0.77147 | 0.75419 | 0.7374 | 0.72108 | 0.70522 | 0.68982
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.95571 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.95571
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.36435
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.61066 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.61066
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.49743 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.68024
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.077232 | 0.070534 | 0.064426 | 0.058855 | 0.053773 | 0.049136 | 0.044905 | 0.041045 | 0.037521 | 用户分成部分现值 |  | 0.082638 | 0.080755 | 0.078925 | 0.077147 | 0.075419 | 0.07374 | 0.072108 | 0.070522 | 0.068982
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.69509 | 0.63481 | 0.57984 | 0.52969 | 0.48395 | 0.44222 | 0.40415 | 0.3694 | 0.53025 | NPV | -7.55 | 0.74374 | 0.72679 | 0.71032 | 0.69432 | 0.67877 | 0.66366 | 0.64897 | 0.6347 | 0.97483
投资回报率 | -38.15% |  | 投资回报率 | -38.15% | [9 empty] | IRR | -2.917%

## 天津
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.75*平-1*峰）
省份 | 天津市 | 备注： | 不同季节存在尖峰电价；本模型保守计算
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | -0.06633%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | -0.06633%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.75*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -27.97%
平 | 0.75 |  | NPV(折现率=7%） | -2.1117
峰 | 1.75 |  | IRR | -0.06633%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 1.0154 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.3168 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.9631
平价（元/KWh) | 0.69289 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.61922 | 0.57871 | 0.54085 | 0.50547 | 0.4724 | 0.4415 | 0.41262 | 0.38562 | 0.36039 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257
谷价（元/KWh) | 0.36597 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 17873988.1525 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 24377074.5468
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2831155.8268 | 2571169.1776 | 2335057.2503 | 2120627.6154 | 1925889.1758 | 1749033.6779 | 1588418.9209 | 1442553.5083 | 1310082.9995 | 充电电量现值(KWh) |  | 3029336.7347 | 2943731.5915 | 2860545.539 | 2779710.217 | 2701159.1967 | 2624827.9268 | 2550653.68 | 2478575.5016 | 2408534.1595
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 15193863.9951 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 20721841.8241
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2406636.7402 | 2185633.9201 | 1984925.9146 | 1802649.0394 | 1637110.7532 | 1486773.942 | 1350242.6456 | 1226249.0958 | 1113641.9442 | 放电电量现值(KWh) |  | 2575101.312 | 2502332.2751 | 2431619.5972 | 2362905.1682 | 2296132.5203 | 2231246.7811 | 2168194.6291 | 2106924.2495 | 2047385.2916
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 9.0456 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 12.3367
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.4328 | 1.3012 | 1.1817 | 1.0732 | 0.97465 | 0.88514 | 0.80386 | 0.73004 | 0.663 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.5331 | 1.4898 | 1.4477 | 1.4067 | 1.367 | 1.3284 | 1.2908 | 1.2543 | 1.2189
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 15.4274 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 21.0403
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.4436 | 2.2192 | 2.0154 | 1.8304 | 1.6623 | 1.5096 | 1.371 | 1.2451 | 1.1308 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.6147 | 2.5408 | 2.469 | 2.3992 | 2.3314 | 2.2655 | 2.2015 | 2.1393 | 2.0788
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.75 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.50394 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.66814
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.09614 | 0.083176 | 0.071674 | 0.06148 | 0.052459 | 0.044487 | 0.037454 | 0.031259 | 0.025813 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.10287 | 0.095229 | 0.087803 | 0.080588 | 0.073577 | 0.066763 | 0.060142 | 0.053709 | 0.047457
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 10.6532 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 5.8286 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 7.9675
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.90764 | 0.82824 | 0.75588 | 0.68991 | 0.62978 | 0.57496 | 0.52498 | 0.4794 | 0.43783 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.97118 | 0.94826 | 0.92598 | 0.90433 | 0.8833 | 0.86286 | 0.843 | 0.8237 | 0.80494
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 1.0154 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 1.0154
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.36435
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.59535 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.59535
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.58286 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.79675
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.090764 | 0.082824 | 0.075588 | 0.068991 | 0.062978 | 0.057496 | 0.052498 | 0.04794 | 0.043783 | 用户分成部分现值 |  | 0.097118 | 0.094826 | 0.092598 | 0.090433 | 0.08833 | 0.086286 | 0.0843 | 0.08237 | 0.080494
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.81688 | 0.74542 | 0.68029 | 0.62092 | 0.5668 | 0.51746 | 0.47248 | 0.43146 | 0.5866 | NPV | -7.55 | 0.87406 | 0.85343 | 0.83338 | 0.8139 | 0.79497 | 0.77657 | 0.7587 | 0.74133 | 1.0784
投资回报率 | -27.97% |  | 投资回报率 | -27.97% | [9 empty] | IRR | -0.06633%

## 河北
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.75*平-1*峰）
省份 | 河北（河北电力） | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | -2.917%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | -2.917%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.75*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -38.15%
平 | 0.75 |  | NPV(折现率=7%） | -2.8806
峰 | 1.75 |  | IRR | -2.917%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 0.95571 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.3168 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.9631
平价（元/KWh) | 0.67785 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.61922 | 0.57871 | 0.54085 | 0.50547 | 0.4724 | 0.4415 | 0.41262 | 0.38562 | 0.36039 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257
谷价（元/KWh) | 0.40003 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 17873988.1525 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 24377074.5468
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2831155.8268 | 2571169.1776 | 2335057.2503 | 2120627.6154 | 1925889.1758 | 1749033.6779 | 1588418.9209 | 1442553.5083 | 1310082.9995 | 充电电量现值(KWh) |  | 3029336.7347 | 2943731.5915 | 2860545.539 | 2779710.217 | 2701159.1967 | 2624827.9268 | 2550653.68 | 2478575.5016 | 2408534.1595
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 15193863.9951 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 20721841.8241
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2406636.7402 | 2185633.9201 | 1984925.9146 | 1802649.0394 | 1637110.7532 | 1486773.942 | 1350242.6456 | 1226249.0958 | 1113641.9442 | 放电电量现值(KWh) |  | 2575101.312 | 2502332.2751 | 2431619.5972 | 2362905.1682 | 2296132.5203 | 2231246.7811 | 2168194.6291 | 2106924.2495 | 2047385.2916
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 9.2783 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 12.654
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.4696 | 1.3347 | 1.2121 | 1.1008 | 0.99972 | 0.90791 | 0.82454 | 0.74882 | 0.68006 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.5725 | 1.5281 | 1.4849 | 1.4429 | 1.4022 | 1.3625 | 1.324 | 1.2866 | 1.2503
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 14.5209 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 19.804
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.3 | 2.0888 | 1.897 | 1.7228 | 1.5646 | 1.4209 | 1.2904 | 1.1719 | 1.0643 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.461 | 2.3915 | 2.3239 | 2.2582 | 2.1944 | 2.1324 | 2.0722 | 2.0136 | 1.9567
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.75 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.21916 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.27974
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.051032 | 0.04221 | 0.03447 | 0.027693 | 0.021774 | 0.01662 | 0.012146 | 0.0082749 | 0.0049399 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.054604 | 0.048327 | 0.042227 | 0.036299 | 0.030539 | 0.024942 | 0.019503 | 0.014218 | 0.0090819
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 10.6532 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 4.9743 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.8024
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.77232 | 0.70534 | 0.64426 | 0.58855 | 0.53773 | 0.49136 | 0.44905 | 0.41045 | 0.37521 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.82638 | 0.80755 | 0.78925 | 0.77147 | 0.75419 | 0.7374 | 0.72108 | 0.70522 | 0.68982
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.95571 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.95571
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.36435
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.61066 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.61066
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.49743 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.68024
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.077232 | 0.070534 | 0.064426 | 0.058855 | 0.053773 | 0.049136 | 0.044905 | 0.041045 | 0.037521 | 用户分成部分现值 |  | 0.082638 | 0.080755 | 0.078925 | 0.077147 | 0.075419 | 0.07374 | 0.072108 | 0.070522 | 0.068982
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.69509 | 0.63481 | 0.57984 | 0.52969 | 0.48395 | 0.44222 | 0.40415 | 0.3694 | 0.53025 | NPV | -7.55 | 0.74374 | 0.72679 | 0.71032 | 0.69432 | 0.67877 | 0.66366 | 0.64897 | 0.6347 | 0.97483
投资回报率 | -38.15% |  | 投资回报率 | -38.15% | [9 empty] | IRR | -2.917%

## 山西
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.5*谷+0.25*平-1*峰）
省份 | 山西省 | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | 0.2059%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | 0.2059%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.5*谷+0.25*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691
谷 | 1.5 |  | 投资回报率 | -26.96%
平 | 0.25 |  | NPV(折现率=7%） | -2.0356
峰 | 1.75 |  | IRR | 0.2059%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 0.80417 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.3168 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.9631
平价（元/KWh) | 0.53347 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.61922 | 0.57871 | 0.54085 | 0.50547 | 0.4724 | 0.4415 | 0.41262 | 0.38562 | 0.36039 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257
谷价（元/KWh) | 0.28471 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 17873988.1525 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 24377074.5468
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2831155.8268 | 2571169.1776 | 2335057.2503 | 2120627.6154 | 1925889.1758 | 1749033.6779 | 1588418.9209 | 1442553.5083 | 1310082.9995 | 充电电量现值(KWh) |  | 3029336.7347 | 2943731.5915 | 2860545.539 | 2779710.217 | 2701159.1967 | 2624827.9268 | 2550653.68 | 2478575.5016 | 2408534.1595
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 15193863.9951 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 20721841.8241
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2406636.7402 | 2185633.9201 | 1984925.9146 | 1802649.0394 | 1637110.7532 | 1486773.942 | 1350242.6456 | 1226249.0958 | 1113641.9442 | 放电电量现值(KWh) |  | 2575101.312 | 2502332.2751 | 2431619.5972 | 2362905.1682 | 2296132.5203 | 2231246.7811 | 2168194.6291 | 2106924.2495 | 2047385.2916
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 5.724 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 7.8066
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0.90666 | 0.8234 | 0.74779 | 0.67912 | 0.61675 | 0.56012 | 0.50868 | 0.46197 | 0.41955 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0.97013 | 0.94271 | 0.91607 | 0.89019 | 0.86503 | 0.84059 | 0.81683 | 0.79375 | 0.77132
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 12.2185 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 16.6639
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 1.9353 | 1.7576 | 1.5962 | 1.4496 | 1.3165 | 1.1956 | 1.0858 | 0.98611 | 0.89556 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.0708 | 2.0123 | 1.9554 | 1.9002 | 1.8465 | 1.7943 | 1.7436 | 1.6943 | 1.6464
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.75 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.53211 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.70655
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.1006 | 0.087228 | 0.075353 | 0.064822 | 0.055494 | 0.047243 | 0.039957 | 0.033532 | 0.027878 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.10764 | 0.099867 | 0.092311 | 0.084968 | 0.077833 | 0.070899 | 0.064162 | 0.057614 | 0.051252
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 10.6532 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 5.9131 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 8.0828
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.92103 | 0.8404 | 0.76691 | 0.69994 | 0.63888 | 0.58323 | 0.53249 | 0.48622 | 0.44403 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.9855 | 0.96217 | 0.9395 | 0.91747 | 0.89607 | 0.87527 | 0.85505 | 0.83541 | 0.81633
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.80417 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.80417
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.36435
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.37673 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.37673
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.59131 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.80828
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.092103 | 0.08404 | 0.076691 | 0.069994 | 0.063888 | 0.058323 | 0.053249 | 0.048622 | 0.044403 | 用户分成部分现值 |  | 0.09855 | 0.096217 | 0.09395 | 0.091747 | 0.089607 | 0.087527 | 0.085505 | 0.083541 | 0.081633
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.82893 | 0.75636 | 0.69022 | 0.62994 | 0.575 | 0.52491 | 0.47924 | 0.4376 | 0.59218 | NPV | -7.55 | 0.88695 | 0.86595 | 0.84555 | 0.82573 | 0.80646 | 0.78774 | 0.76955 | 0.75187 | 1.0887
投资回报率 | -26.96% |  | 投资回报率 | -26.96% | [9 empty] | IRR | 0.2059%

## 蒙东
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，1*平-1*峰）
省份 | 内蒙古自治区（蒙东电网） | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | -0.1332%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | -0.1332%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，1*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.44081
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -28.14%
平 | 1 |  | NPV(折现率=7%） | -2.1244
峰 | 2 |  | IRR | -0.1332%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 0.90501 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.9335 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 6.815
平价（元/KWh) | 0.61082 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.70768 | 0.66139 | 0.61812 | 0.57768 | 0.53989 | 0.50457 | 0.47156 | 0.44071 | 0.41188 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722
谷价（元/KWh) | 0.31662 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 20148870.2949 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 27429841.838
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 3235606.6592 | 2926470.3121 | 2646869.4713 | 2393982.2555 | 2165256.3912 | 1958383.4546 | 1771275.5731 | 1602044.3537 | 1448981.8243 | 充电电量现值(KWh) |  | 3462099.1254 | 3350515.8603 | 3242528.9178 | 3138022.3885 | 3036884.0989 | 2939005.4908 | 2844281.505 | 2752610.4679 | 2663893.9834
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 17127637.7886 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 23316860.386
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2750441.9888 | 2487659.247 | 2249983.2951 | 2035015.3802 | 1840585.9309 | 1664732.661 | 1505680.765 | 1361825.006 | 1231713.5147 | 放电电量现值(KWh) |  | 2942972.928 | 2848121.0718 | 2756326.2858 | 2667490.0407 | 2581516.9829 | 2498314.832 | 2417794.2819 | 2339868.9047 | 2264455.0582
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 9.3434 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 12.7197
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.5004 | 1.3571 | 1.2274 | 1.1101 | 1.0041 | 0.90814 | 0.82137 | 0.7429 | 0.67192 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.6054 | 1.5537 | 1.5036 | 1.4552 | 1.4083 | 1.3629 | 1.3189 | 1.2764 | 1.2353
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 15.5007 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 21.1021
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.4892 | 2.2514 | 2.0363 | 1.8417 | 1.6658 | 1.5066 | 1.3627 | 1.2325 | 1.1147 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.6634 | 2.5776 | 2.4945 | 2.4141 | 2.3363 | 2.261 | 2.1881 | 2.1176 | 2.0494
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 2 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.29366 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.37484
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.068508 | 0.056581 | 0.046145 | 0.037035 | 0.029103 | 0.022216 | 0.016256 | 0.011117 | 0.0067027 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.073304 | 0.064779 | 0.056529 | 0.048545 | 0.040818 | 0.033341 | 0.026104 | 0.0191 | 0.012323
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 9.3216 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 5.8145 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 7.9395
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.91321 | 0.83113 | 0.75655 | 0.68879 | 0.6272 | 0.57122 | 0.52033 | 0.47406 | 0.43199 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.97713 | 0.95156 | 0.92681 | 0.90286 | 0.87968 | 0.85724 | 0.83553 | 0.81452 | 0.79419
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.90501 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.90501
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.44081 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.3238
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.54552 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.54552
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.58145 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.79395
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.091321 | 0.083113 | 0.075655 | 0.068879 | 0.06272 | 0.057122 | 0.052033 | 0.047406 | 0.043199 | 用户分成部分现值 |  | 0.097713 | 0.095156 | 0.092681 | 0.090286 | 0.087968 | 0.085724 | 0.083553 | 0.081452 | 0.079419
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.82189 | 0.74802 | 0.6809 | 0.61991 | 0.56448 | 0.5141 | 0.4683 | 0.42665 | 0.58134 | NPV | -7.55 | 0.87942 | 0.8564 | 0.83413 | 0.81257 | 0.79171 | 0.77152 | 0.75198 | 0.73307 | 1.0688
投资回报率 | -28.14% |  | 投资回报率 | -28.14% | [9 empty] | IRR | -0.1332%

## 黑龙江
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，1*平-1*峰）
省份 | 黑龙江省 | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | 2.867%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | 2.867%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，1*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.44081
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -16.75%
平 | 1 |  | NPV(折现率=7%） | -1.2648
峰 | 2 |  | IRR | 2.867%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 1.089 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.9335 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 6.815
平价（元/KWh) | 0.73427 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.70768 | 0.66139 | 0.61812 | 0.57768 | 0.53989 | 0.50457 | 0.47156 | 0.44071 | 0.41188 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722
谷价（元/KWh) | 0.37955 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 20148870.2949 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 27429841.838
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 3235606.6592 | 2926470.3121 | 2646869.4713 | 2393982.2555 | 2165256.3912 | 1958383.4546 | 1771275.5731 | 1602044.3537 | 1448981.8243 | 充电电量现值(KWh) |  | 3462099.1254 | 3350515.8603 | 3242528.9178 | 3138022.3885 | 3036884.0989 | 2939005.4908 | 2844281.505 | 2752610.4679 | 2663893.9834
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 17127637.7886 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 23316860.386
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2750441.9888 | 2487659.247 | 2249983.2951 | 2035015.3802 | 1840585.9309 | 1664732.661 | 1505680.765 | 1361825.006 | 1231713.5147 | 放电电量现值(KWh) |  | 2942972.928 | 2848121.0718 | 2756326.2858 | 2667490.0407 | 2581516.9829 | 2498314.832 | 2417794.2819 | 2339868.9047 | 2264455.0582
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 11.2211 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 15.2759
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.8019 | 1.6298 | 1.4741 | 1.3332 | 1.2058 | 1.0906 | 0.98644 | 0.89219 | 0.80695 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.9281 | 1.8659 | 1.8058 | 1.7476 | 1.6913 | 1.6368 | 1.584 | 1.5329 | 1.4835
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 18.6518 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 25.3918
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.9952 | 2.709 | 2.4502 | 2.2161 | 2.0044 | 1.8129 | 1.6397 | 1.483 | 1.3413 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 3.2049 | 3.1016 | 3.0016 | 2.9049 | 2.8112 | 2.7206 | 2.633 | 2.5481 | 2.466
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 2 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.61202 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.80825
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.11963 | 0.10282 | 0.087966 | 0.074861 | 0.063315 | 0.05316 | 0.044243 | 0.03643 | 0.029597 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.12801 | 0.11772 | 0.10776 | 0.098127 | 0.088803 | 0.079778 | 0.071045 | 0.062593 | 0.054414
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 9.3216 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.7696 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 9.2397
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.0666 | 0.96985 | 0.88202 | 0.80226 | 0.72983 | 0.66405 | 0.60429 | 0.55 | 0.50067 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.1412 | 1.1104 | 1.0805 | 1.0516 | 1.0236 | 0.99656 | 0.97036 | 0.945 | 0.92046
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 1.089 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 1.089
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.44081 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.3238
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.65514 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.65514
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.67696 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.92397
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.10666 | 0.096985 | 0.088202 | 0.080226 | 0.072983 | 0.066405 | 0.060429 | 0.055 | 0.050067 | 用户分成部分现值 |  | 0.11412 | 0.11104 | 0.10805 | 0.10516 | 0.10236 | 0.099656 | 0.097036 | 0.0945 | 0.092046
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.95992 | 0.87286 | 0.79382 | 0.72204 | 0.65685 | 0.59764 | 0.54386 | 0.495 | 0.64316 | NPV | -7.55 | 1.0271 | 0.99934 | 0.97246 | 0.94644 | 0.92127 | 0.8969 | 0.87332 | 0.8505 | 1.1824
投资回报率 | -16.75% |  | 投资回报率 | -16.75% | [9 empty] | IRR | 2.867%

## 吉林
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，0.625*平-0.625*峰）
省份 | 吉林省 | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | 0.7425%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | 0.7425%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，0.625*平-0.625*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.53145
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -25%
平 | 0.625 |  | NPV(折现率=7%） | -1.8874
峰 | 1.625 |  | IRR | 0.7425%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 1.1123 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.0085 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.5372
平价（元/KWh) | 0.75653 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.57499 | 0.53738 | 0.50222 | 0.46937 | 0.43866 | 0.40996 | 0.38314 | 0.35808 | 0.33465 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.61524 | 0.61524 | 0.61524 | 0.61524 | 0.61524 | 0.61524 | 0.61524 | 0.61524 | 0.61524
谷价（元/KWh) | 0.40078 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 16712278.4823 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 22813407.5969
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2628930.4106 | 2392407.7944 | 2177164.9152 | 1981287.2534 | 1803032.537 | 1640815.2447 | 1493192.5032 | 1358851.2533 | 1236596.5704 | 充电电量现值(KWh) |  | 2812955.5394 | 2739067.6838 | 2667120.6392 | 2597063.4265 | 2528846.4053 | 2462421.2396 | 2397740.8625 | 2334759.4438 | 2273432.3569
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 14206347.4666 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 19392639.7027
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2234734.1159 | 2033677.0025 | 1850708.8253 | 1684202.1382 | 1532675.915 | 1394782.3763 | 1269295.0011 | 1155097.6176 | 1051174.4747 | 放电电量现值(KWh) |  | 2391165.504 | 2328356.8001 | 2267197.8914 | 2207645.4427 | 2149657.2572 | 2093192.2464 | 2038210.401 | 1984672.7629 | 1932541.397
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 8.9846 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 12.2646
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.4133 | 1.2862 | 1.1705 | 1.0651 | 0.96932 | 0.88211 | 0.80275 | 0.73052 | 0.6648 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.5123 | 1.4725 | 1.4339 | 1.3962 | 1.3595 | 1.3238 | 1.289 | 1.2552 | 1.2222
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 15.8015 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 21.5701
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.4857 | 2.262 | 2.0585 | 1.8733 | 1.7048 | 1.5514 | 1.4118 | 1.2848 | 1.1692 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.6596 | 2.5898 | 2.5218 | 2.4555 | 2.391 | 2.3282 | 2.2671 | 2.2075 | 2.1495
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.625 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.6898 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.92508
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.12257 | 0.10797 | 0.094917 | 0.083258 | 0.072851 | 0.063572 | 0.055305 | 0.047949 | 0.041411 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.13115 | 0.12361 | 0.11628 | 0.10913 | 0.10218 | 0.095404 | 0.088808 | 0.082386 | 0.076132
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 11.4727 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.0779 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 8.3124
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.9427 | 0.86129 | 0.78697 | 0.71914 | 0.65721 | 0.60068 | 0.54906 | 0.50192 | 0.45888 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.0087 | 0.98609 | 0.96408 | 0.94264 | 0.92178 | 0.90145 | 0.88167 | 0.8624 | 0.84364
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 1.1123 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 1.1123
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.53145 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.38932
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.63244 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.63244
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.60779 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.83124
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.09427 | 0.086129 | 0.078697 | 0.071914 | 0.065721 | 0.060068 | 0.054906 | 0.050192 | 0.045888 | 用户分成部分现值 |  | 0.10087 | 0.098609 | 0.096408 | 0.094264 | 0.092178 | 0.090145 | 0.088167 | 0.08624 | 0.084364
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.84843 | 0.77516 | 0.70828 | 0.64723 | 0.59149 | 0.54061 | 0.49415 | 0.45173 | 0.60555 | NPV | -7.55 | 0.90782 | 0.88748 | 0.86767 | 0.84838 | 0.8296 | 0.81131 | 0.7935 | 0.77616 | 1.1133
投资回报率 | -25% |  | 投资回报率 | -25% | [9 empty] | IRR | 0.7425%

## 辽宁
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，1*平-1*峰）
省份 | 辽宁省 | 备注： | 尖峰时段每天两个小时，全年执行；尖峰电价在高峰电价基础上上浮25%；已在模型中计算体现
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | 3.402%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | 3.402%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，1*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.44081
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -14.65%
平 | 1 |  | NPV(折现率=7%） | -1.1063
峰 | 2 |  | IRR | 3.402%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 1.0122 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.9335 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 6.815
平价（元/KWh) | 0.6861 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.70768 | 0.66139 | 0.61812 | 0.57768 | 0.53989 | 0.50457 | 0.47156 | 0.44071 | 0.41188 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722
谷价（元/KWh) | 0.35996 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 20148870.2949 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 27429841.838
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 3235606.6592 | 2926470.3121 | 2646869.4713 | 2393982.2555 | 2165256.3912 | 1958383.4546 | 1771275.5731 | 1602044.3537 | 1448981.8243 | 充电电量现值(KWh) |  | 3462099.1254 | 3350515.8603 | 3242528.9178 | 3138022.3885 | 3036884.0989 | 2939005.4908 | 2844281.505 | 2752610.4679 | 2663893.9834
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 17127637.7886 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 23316860.386
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2750441.9888 | 2487659.247 | 2249983.2951 | 2035015.3802 | 1840585.9309 | 1664732.661 | 1505680.765 | 1361825.006 | 1231713.5147 | 放电电量现值(KWh) |  | 2942972.928 | 2848121.0718 | 2756326.2858 | 2667490.0407 | 2581516.9829 | 2498314.832 | 2417794.2819 | 2339868.9047 | 2264455.0582
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 10.5385 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 14.3466
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.6923 | 1.5306 | 1.3844 | 1.2521 | 1.1325 | 1.0243 | 0.92643 | 0.83792 | 0.75786 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.8108 | 1.7524 | 1.6959 | 1.6413 | 1.5884 | 1.5372 | 1.4876 | 1.4397 | 1.3933
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 18.2041 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 24.7823
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.9233 | 2.644 | 2.3914 | 2.1629 | 1.9563 | 1.7694 | 1.6003 | 1.4474 | 1.3091 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 3.1279 | 3.0271 | 2.9296 | 2.8351 | 2.7438 | 2.6553 | 2.5697 | 2.4869 | 2.4068
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 2 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.67073 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.88817
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.12906 | 0.11135 | 0.095679 | 0.081836 | 0.069624 | 0.058866 | 0.049404 | 0.041098 | 0.033819 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.13809 | 0.12748 | 0.11721 | 0.10727 | 0.097651 | 0.088342 | 0.079332 | 0.070613 | 0.062175
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 9.3216 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.9457 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 9.4795
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.0949 | 0.99543 | 0.90515 | 0.82319 | 0.74876 | 0.68117 | 0.61977 | 0.564 | 0.51334 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.1715 | 1.1397 | 1.1089 | 1.079 | 1.0502 | 1.0222 | 0.99522 | 0.96906 | 0.94375
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 1.0122 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 1.0122
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.44081 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.3238
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.61529 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.61529
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.69457 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.94795
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.10949 | 0.099543 | 0.090515 | 0.082319 | 0.074876 | 0.068117 | 0.061977 | 0.0564 | 0.051334 | 用户分成部分现值 |  | 0.11715 | 0.11397 | 0.11089 | 0.1079 | 0.10502 | 0.10222 | 0.099522 | 0.096906 | 0.094375
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.98538 | 0.89589 | 0.81464 | 0.74087 | 0.67388 | 0.61305 | 0.5578 | 0.5076 | 0.65456 | NPV | -7.55 | 1.0544 | 1.0257 | 0.99797 | 0.97113 | 0.94516 | 0.92002 | 0.8957 | 0.87216 | 1.2034
投资回报率 | -14.65% |  | 投资回报率 | -14.65% | [9 empty] | IRR | 3.402%

## >西北
部分省份的测算模型需要根据不同季节、时段的分时曲线进行下一阶段的优化：

## 陕西
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-0.875*峰，0.875*平-1*峰）
省份 | 陕西（陕西电网） | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | -2.256%
IRR：含补贴（1） | -0.9442% | 需与光伏发电项目结合
补贴（1）情况 | 西安市财政局
IRR：含补贴（2） | 2.369%
补贴（2）情况 | 西安市工信局
该省 Best IRR | 2.369%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-0.875*峰，0.875*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.46698
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -13.46%
平 | 0.875 |  | NPV(折现率=7%） | -1.016
峰 | 1.875 |  | IRR | 2.369%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 0.852 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.6251 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 6.3891
平价（元/KWh) | 0.58344 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.66345 | 0.62005 | 0.57949 | 0.54158 | 0.50615 | 0.47303 | 0.44209 | 0.41317 | 0.38614 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.7099 | 0.7099 | 0.7099 | 0.7099 | 0.7099 | 0.7099 | 0.7099 | 0.7099 | 0.7099
谷价（元/KWh) | 0.31488 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 19019430.0174 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 25915742.048
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 3033381.243 | 2749189.2553 | 2491622.6996 | 2258187.0873 | 2046621.6343 | 1854877.3649 | 1681097.2683 | 1523598.3139 | 1380855.1509 | 充电电量现值(KWh) |  | 3245717.93 | 3147546.7784 | 3052344.9467 | 2960022.6239 | 2870492.7153 | 2783670.7604 | 2699474.8536 | 2617825.5665 | 2538645.8731
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 16167552.0025 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 22029793.0517
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2578539.3645 | 2336960.6875 | 2118015.0787 | 1919582.087 | 1739739.9224 | 1576746.844 | 1429024.2916 | 1295141.5972 | 1173802.1297 | 放电电量现值(KWh) |  | 2759037.12 | 2675586.2912 | 2594659.5461 | 2516180.5405 | 2440075.2391 | 2366271.846 | 2294700.7369 | 2225294.3932 | 2157987.3388
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 8.3726 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 11.4084
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.3353 | 1.2102 | 1.0968 | 0.99408 | 0.90095 | 0.81654 | 0.74004 | 0.67071 | 0.60787 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.4288 | 1.3856 | 1.3437 | 1.303 | 1.2636 | 1.2254 | 1.1883 | 1.1524 | 1.1175
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 16.2748 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 21.2695
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.6969 | 2.4911 | 2.3046 | 2.1355 | 1.9823 | 1.3434 | 1.2175 | 1.1035 | 1.0001 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.8507 | 2.7796 | 2.7107 | 2.6438 | 2.579 | 2.0161 | 1.9551 | 1.896 | 1.8386
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.875 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.80698 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | 0.85101
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.17277 | 0.16356 | 0.15552 | 0.14852 | 0.14245 | 0.012198 | 0.0076764 | 0.0037998 | 0.00049293 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.17612 | 0.16914 | 0.16238 | 0.15583 | 0.14947 | 0.018305 | 0.012327 | 0.0065287 | 0.00090624
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 9.943 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 7.0461 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 8.9421
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.1818 | 1.1107 | 1.046 | 0.98713 | 0.93349 | 0.50963 | 0.46512 | 0.42457 | 0.38762 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 1.2382 | 1.2173 | 1.197 | 1.1774 | 1.1583 | 0.76481 | 0.74688 | 0.72948 | 0.71261
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.852 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.852
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.46698 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.34272
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.51786 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.51786
设备购置补助（元） |  |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.70461 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.89421
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.11818 | 0.11107 | 0.1046 | 0.098713 | 0.093349 | 0.050963 | 0.046512 | 0.042457 | 0.038762 | 用户分成部分现值 |  | 0.12382 | 0.12173 | 0.1197 | 0.11774 | 0.11583 | 0.076481 | 0.074688 | 0.072948 | 0.071261
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 1.0636 | 0.99965 | 0.94143 | 0.88842 | 0.84014 | 0.45866 | 0.41861 | 0.38211 | 0.54141 | NPV | -7.55 | 1.1144 | 1.0956 | 1.0773 | 1.0596 | 1.0425 | 0.68833 | 0.67219 | 0.65653 | 0.99535
投资回报率 | -13.46% |  | 投资回报率 | -13.46% | [9 empty] | IRR | 2.369%

## 青海
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.75*平-1*峰）
省份 | 青海省 | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | -10.67%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | -10.67%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-0.75*峰，0.75*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -62.32%
平 | 0.75 |  | NPV(折现率=7%） | -4.7055
峰 | 1.75 |  | IRR | -10.67%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 0.55938 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.3168 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.9631
平价（元/KWh) | 0.4156 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.61922 | 0.57871 | 0.54085 | 0.50547 | 0.4724 | 0.4415 | 0.41262 | 0.38562 | 0.36039 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257 | 0.66257
谷价（元/KWh) | 0.27183 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 17873988.1525 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 24377074.5468
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2831155.8268 | 2571169.1776 | 2335057.2503 | 2120627.6154 | 1925889.1758 | 1749033.6779 | 1588418.9209 | 1442553.5083 | 1310082.9995 | 充电电量现值(KWh) |  | 3029336.7347 | 2943731.5915 | 2860545.539 | 2779710.217 | 2701159.1967 | 2624827.9268 | 2550653.68 | 2478575.5016 | 2408534.1595
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 15193863.9951 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 20721841.8241
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2406636.7402 | 2185633.9201 | 1984925.9146 | 1802649.0394 | 1637110.7532 | 1486773.942 | 1350242.6456 | 1226249.0958 | 1113641.9442 | 放电电量现值(KWh) |  | 2575101.312 | 2502332.2751 | 2431619.5972 | 2362905.1682 | 2296132.5203 | 2231246.7811 | 2168194.6291 | 2106924.2495 | 2047385.2916
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 5.9601 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 8.1285
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 0.94405 | 0.85736 | 0.77862 | 0.70712 | 0.64219 | 0.58321 | 0.52966 | 0.48102 | 0.43685 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.0101 | 0.98159 | 0.95385 | 0.92689 | 0.9007 | 0.87525 | 0.85051 | 0.82648 | 0.80313
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 8.4991 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 11.5913
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 1.3462 | 1.2226 | 1.1103 | 1.0084 | 0.91576 | 0.83167 | 0.75529 | 0.68594 | 0.62295 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 1.4405 | 1.3997 | 1.3602 | 1.3218 | 1.2844 | 1.2481 | 1.2128 | 1.1786 | 1.1453
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.75 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | -0.45674 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | -0.64207
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | -0.056028 | -0.055018 | -0.05383 | -0.052499 | -0.051053 | -0.049519 | -0.04792 | -0.046275 | -0.044601 | 所得税现值（Mn RMB） |  | -0.05995 | -0.06299 | -0.065944 | -0.068815 | -0.071604 | -0.074315 | -0.076949 | -0.079509 | -0.081996
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 10.6532 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 2.9466 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 4.0369
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.45114 | 0.41366 | 0.37936 | 0.34798 | 0.31924 | 0.29294 | 0.26885 | 0.2468 | 0.22659 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.48272 | 0.4736 | 0.46474 | 0.45612 | 0.44776 | 0.43962 | 0.43172 | 0.42404 | 0.41658
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.55938 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.55938
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.49691 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.36435
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.39227 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.39227
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.29466 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.40369
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.045114 | 0.041366 | 0.037936 | 0.034798 | 0.031924 | 0.029294 | 0.026885 | 0.02468 | 0.022659 | 用户分成部分现值 |  | 0.048272 | 0.04736 | 0.046474 | 0.045612 | 0.044776 | 0.043962 | 0.043172 | 0.042404 | 0.041658
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.40603 | 0.37229 | 0.34143 | 0.31318 | 0.28732 | 0.26365 | 0.24197 | 0.22212 | 0.39649 | NPV | -7.55 | 0.43445 | 0.42624 | 0.41826 | 0.41051 | 0.40298 | 0.39566 | 0.38855 | 0.38164 | 0.72892
投资回报率 | -62.32% |  | 投资回报率 | -62.32% | [9 empty] | IRR | -10.67%

## 宁夏
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，0.5*平-0.5*峰）
省份 | 宁夏回族自治区 | 备注：除铁合金、碳化硅、煤炭开采、水泥制造等行业以外
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | -3.309%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | -3.309%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，1*平-1*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.44081
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -39.42%
平 | 1 |  | NPV(折现率=7%） | -2.9761
峰 | 2 |  | IRR | -3.309%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 0.71607 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 4.9335 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 6.815
平价（元/KWh) | 0.48448 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.70768 | 0.66139 | 0.61812 | 0.57768 | 0.53989 | 0.50457 | 0.47156 | 0.44071 | 0.41188 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722 | 0.75722
谷价（元/KWh) | 0.24696 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 20148870.2949 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 27429841.838
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 3235606.6592 | 2926470.3121 | 2646869.4713 | 2393982.2555 | 2165256.3912 | 1958383.4546 | 1771275.5731 | 1602044.3537 | 1448981.8243 | 充电电量现值(KWh) |  | 3462099.1254 | 3350515.8603 | 3242528.9178 | 3138022.3885 | 3036884.0989 | 2939005.4908 | 2844281.505 | 2752610.4679 | 2663893.9834
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 17127637.7886 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 23316860.386
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2750441.9888 | 2487659.247 | 2249983.2951 | 2035015.3802 | 1840585.9309 | 1664732.661 | 1505680.765 | 1361825.006 | 1231713.5147 | 放电电量现值(KWh) |  | 2942972.928 | 2848121.0718 | 2756326.2858 | 2667490.0407 | 2581516.9829 | 2498314.832 | 2417794.2819 | 2339868.9047 | 2264455.0582
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 7.3689 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 10.0318
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.1833 | 1.0703 | 0.96803 | 0.87554 | 0.79189 | 0.71623 | 0.6478 | 0.58591 | 0.52993 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.2662 | 1.2254 | 1.1859 | 1.1477 | 1.1107 | 1.0749 | 1.0402 | 1.0067 | 0.97425
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 12.2645 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 16.6964
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 1.9695 | 1.7813 | 1.6111 | 1.4572 | 1.318 | 1.1921 | 1.0782 | 0.97516 | 0.88199 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 2.1074 | 2.0394 | 1.9737 | 1.9101 | 1.8485 | 1.789 | 1.7313 | 1.6755 | 1.6215
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 2 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | -0.021779 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | -0.054586
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.017853 | 0.010765 | 0.0047064 | -0.0004443 | -0.0047954 | -0.0084433 | -0.011474 | -0.013964 | -0.015982 | 所得税现值（Mn RMB） |  | 0.019103 | 0.012325 | 0.0057656 | -0.00058238 | -0.0067258 | -0.012671 | -0.018425 | -0.023993 | -0.029382
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 9.3216 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 4.8681 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 6.6512
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.76124 | 0.69368 | 0.63224 | 0.57635 | 0.5255 | 0.47924 | 0.43714 | 0.39882 | 0.36393 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.81453 | 0.7942 | 0.77452 | 0.75548 | 0.73705 | 0.71921 | 0.70195 | 0.68524 | 0.66908
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.71607 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.71607
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.44081 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.3238
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.43024 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.43024
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.48681 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.66512
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.076124 | 0.069368 | 0.063224 | 0.057635 | 0.05255 | 0.047924 | 0.043714 | 0.039882 | 0.036393 | 用户分成部分现值 |  | 0.081453 | 0.07942 | 0.077452 | 0.075548 | 0.073705 | 0.071921 | 0.070195 | 0.068524 | 0.066908
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.68512 | 0.62431 | 0.56901 | 0.51871 | 0.47295 | 0.43132 | 0.39342 | 0.35894 | 0.52009 | NPV | -7.55 | 0.73308 | 0.71478 | 0.69707 | 0.67993 | 0.66334 | 0.64729 | 0.63175 | 0.61672 | 0.95617
投资回报率 | -39.42% |  | 投资回报率 | -39.42% | [9 empty] | IRR | -3.309%

## 甘肃
xxx | M2访谈数据/Assumption
xxx | 引用数据
xxx | 计算所得数据
| 自变量 | *表后用户侧储能主要通过现货形式进行峰谷套利，收益部分由峰负荷时的用户分摊
| 支出项 | 关键假设：
| 收入项 | 1）电池充放电循环次数~6525次
2）PCS成本：0.3元/W；电池充放电循环次数~6525次；容量型储能电站运维费用：0.1%；PCS效率：98%；线损：98%；系统使用天数：350天；充放循环次数（1次为1充1放）(次/天）：2次
更新处：标绿色的单元格 |  | 3）充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，0.5*平-0.5*峰）
省份 | 甘肃省 | 备注：
有无补贴政策 | 有
IRR：不含补贴 | -9.947%
IRR：含补贴（1） | N/A
补贴（1）情况 | N/A
IRR：含补贴（2） | N/A
补贴（2）情况 | N/A
该省 Best IRR | -9.947%
基本数据 |  |  | 计算结果
充放策略：两充两放（1*谷-1*峰，0.5*平-0.5*峰） |  |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176
谷 | 1 |  | 投资回报率 | -60.35%
平 | 0.5 |  | NPV(折现率=7%） | -4.5567
峰 | 1.5 |  | IRR | -9.947%
基本数据 |  |  | 折现率 | 7% | [9 empty] | 折现率 | 0%
PCS(KW） | 1200 |  | 所得税率 | 25% | [9 empty] | 所得税率 | 25%
PCS成本（元/kW) | 300 |  | 增值税率 | 0% | 暂不考虑 | [8 empty] | 增值税率 | 0% | 暂不考虑
ESS(KWh) | 4800 |  | 储能系统经济效益估算表（元） | [10 empty] | 储能系统经济效益估算表（元）
ESS成本（元/kWh) | 1400 |  | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 储能平准化成本LCOS（Levelized Cost of Storage） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PCS效率 | 98% |  |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 |  | 基准年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年
线损 | 98% |  | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55 | [9 empty] | 初始投资成本（Mn RMB） | 7.55
峰价（元/KWh) | 0.87292 |  | 折旧现值和（Mn RMB） | 3.7001 | [9 empty] | 折旧现值和（Mn RMB） | 5.1113
平价（元/KWh) | 0.66916 |  | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.53076 | 0.49604 | 0.46359 | 0.43326 | 0.40492 | 0.37843 | 0.35367 | 0.33053 | 0.30891 | 折旧现值（Mn RMB） |  | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792 | 0.56792
谷价（元/KWh) | 0.49214 |  | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.04919 | [9 empty] | 运行成本现值和（Mn RMB） | 0.06795
系统年使用天数 (天) | 350 |  | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.0070561 | 0.0065945 | 0.006163 | 0.0057599 | 0.005383 | 0.0050309 | 0.0047018 | 0.0043942 | 0.0041067 | 运行成本现值（Mn RMB） |  | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 0.00755
DOD% | 95% |  | 固定资产残值现值 (Mn RMB) |  | 9: 0.19255 | 固定资产残值现值 (Mn RMB) | [9 empty] | 0.354
单次循环衰减率 | 0.00468% |  | 充电电量现值和(KWh) | 15534030.2804 | [9 empty] | 充电电量现值和(KWh) | 21224301.9053
系统报废终止标准 | 70% |  | 充电电量现值(KWh) |  | 2426704.9944 | 2212902.8145 | 2017937.441 | 1840149.2777 | 1678024.9454 | 1530184.3995 | 1395369.1825 | 1272431.7123 | 1160325.513 | 充电电量现值(KWh) |  | 2596574.344 | 2533552.4323 | 2472060.1365 | 2412060.331 | 2353516.7914 | 2296394.1722 | 2240657.9862 | 2186274.5829 | 2133211.1287
土建成本(元/Wh) | 0.015 |  | 放电电量现值和(KWh) | 13204772.2848 | [9 empty] | 放电电量现值和(KWh) | 18041813.2645
土建残值率（%） | 0% |  | 放电电量现值(KWh) |  | 2062831.4916 | 1881087.9873 | 1715356.7949 | 1564227.1673 | 1426412.6497 | 1300740.1289 | 1186139.8476 | 1081636.2982 | 986339.9194 | 放电电量现值(KWh) |  | 2207229.696 | 2153657.6366 | 2101385.8341 | 2050382.7296 | 2000617.5305 | 1952060.1913 | 1904681.3957 | 1858452.5392 | 1813345.7114
其它设备投资费用（升压变等） | 350000 |  | 充电成本现值和（Mn RMB） | 8.5615 | [9 empty] | 充电成本现值和（Mn RMB） | 11.6977
其它成本：入网检测费、项目管理费等（元/Wh） | 0.01 |  | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.3375 | 1.2196 | 1.1122 | 1.0142 | 0.92484 | 0.84335 | 0.76905 | 0.70129 | 0.63951 | 充电成本现值（Mn RMB） |  | 1.4311 | 1.3964 | 1.3625 | 1.3294 | 1.2971 | 1.2656 | 1.2349 | 1.205 | 1.1757
容量型储能电站运维费用 | 0.1% |  | 放电收益现值和（Mn RMB） | 11.5266 | [9 empty] | 放电收益现值和（Mn RMB） | 15.749
储能系统残值 | 5% |  | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 1.8007 | 1.642 | 1.4974 | 1.3654 | 1.2451 | 1.1354 | 1.0354 | 0.94418 | 0.86099 | 放电收益现值（Mn RMB） |  | 1.9267 | 1.88 | 1.8343 | 1.7898 | 1.7464 | 1.704 | 1.6626 | 1.6223 | 1.5829
充放循环次数（1次为1充1放）(次/天） | 1.5 |  | 所得税现值和（Mn RMB） | -0.19604 | [9 empty] | 所得税现值和（Mn RMB） | -0.28198
充放电效率RTE（%） | 96% |  | 所得税现值（Mn RMB） |  | -0.018652 | -0.020059 | -0.021142 | -0.021943 | -0.0225 | -0.022844 | -0.023006 | -0.023011 | -0.022883 | 所得税现值（Mn RMB） |  | -0.019958 | -0.022965 | -0.0259 | -0.028763 | -0.031557 | -0.034283 | -0.036942 | -0.039538 | -0.04207
用户分成比例（%） | 10% |  | 增值税现值和（Mn RMB） | 0 | [9 empty] | 增值税现值和（Mn RMB） | 0
充放循环总次数（次数） | 6525.0962 |  | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 增值税现值（Mn RMB） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
系统寿命（年） | 12.4288 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） | 3.112 | [9 empty] | 放电利润现值和（Mn RMB） | 4.2653
PCS总成本（元） | 360000 |  | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.47481 | 0.43586 | 0.40016 | 0.36743 | 0.33742 | 0.3099 | 0.28465 | 0.2615 | 0.24026 | 放电利润现值和（Mn RMB） |  | 0.50804 | 0.49902 | 0.49022 | 0.48163 | 0.47325 | 0.46507 | 0.45709 | 0.4493 | 0.44171
ESS总成本（元） | 6720000 |  | 度电收益（元/kWh) | 0.87292 | [9 empty] | 度电收益（元/kWh) | 0.87292
土建总投资（元） | 72000 |  | LCOS（元/kWh) | 0.57176 | [9 empty] | LCOS（元/kWh) | 0.41847
其它投资（元） | 48000 |  | 充电成本（元/kWh) | 0.64836 | [9 empty] | 充电成本（元/kWh) | 0.64836
设备购置补助（元） | 0 |  | 用户分成部分（元/kWh) | 0.3112 | [9 empty] | 用户分成部分（元/kWh) | 0.42653
设备总投资（元） | 7550000 |  | 用户分成部分现值 |  | 0.047481 | 0.043586 | 0.040016 | 0.036743 | 0.033742 | 0.03099 | 0.028465 | 0.02615 | 0.024026 | 用户分成部分现值 |  | 0.050804 | 0.049902 | 0.049022 | 0.048163 | 0.047325 | 0.046507 | 0.045709 | 0.04493 | 0.044171
投资回收年限 | 9+ |  | NPV | -7.55 | 0.42733 | 0.39228 | 0.36015 | 0.33069 | 0.30368 | 0.27891 | 0.25619 | 0.23535 | 0.40879 | NPV | -7.55 | 0.45724 | 0.44912 | 0.4412 | 0.43347 | 0.42592 | 0.41856 | 0.41138 | 0.40437 | 0.75154
投资回报率 | -60.35% |  | 投资回报率 | -60.35% | [9 empty] | IRR | -9.947%